东方希望重庆水泥有限公司

余热电站及供热工程

备用高压给水泵10KV电机

技

术

协

议

甲  方：东方希望重庆水泥有限公司

乙  方：

2014年2月18日

设备清单及技术要求

项目名称：	东方希望重庆水泥有限公司4800t/d熟料新型干法水泥生产线工程余热电站及供热工程

标书编号：

标的物名称：10KV电动机

设备需求单

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格、型号 | 功率 | 数量 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 给水泵电机（含稀油站） | YKS5601-2 10KV IP54 | 1250KW | 1 | 电厂主厂房 |
|  |  |  |  | 合计： | 1 |  |

交货时间：按合同要求                　交货地点:重庆丰都湛普现场

1.技术参数

| 序号 | 设备编号 | 名称 | 性能参数描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水泵电机 |  |  |
| 1 |  | 用途 |  | 电厂锅炉 |
| 2 |  | 数量 | 台 | 1 |
|  |  | 型号 |  | YKS5601-2 |
|  |  | 额定功率 | KW | 1250KW |
|  |  | 转速 | r/min | 2980 |
|  |  | 转向 |  | 单向 |
|  |  | 定子电压 | V | 10000 |
|  |  | 定子电流 |  | 86 |
|  |  | 功率因数（50%/75%/100%负荷） |  | 0．86/0.88/0.89 |
|  |  | 机械效率（50%/75%/100%负荷） | % | 94.6/95.3/95.5 |
|  |  | 空载电流 |  | 21 |
|  |  | 轴承的型号及规格 |  | DDQ11-125B |
|  |  | 绕组温度(PT100) | ℃ | 120 |
|  |  | 轴承温度(PT100) | ℃ | 80 |
|  |  | 加热器功率及电压 |  | 800W/380V |
|  |  | 防护等级 |  | IP54 |
|  |  | 绝缘等级 |  | F级 |
|  |  | 温升 | K | 80 |
|  |  | 冷却方式 |  | ICW37 |
|  |  | 起动方式 |  | 直接起动 |
|  |  | 起动电流/额定电流 |  | 6.5 |
|  |  | 启动转矩/额定转矩 |  | 0.8 |
|  |  | 启动频率(满负荷) | Hz | 50 |
|  |  | 最大转矩/额定转矩 |  | 1.8 |
|  |  | 润滑方式 |  | 稀油润滑 |
|  |  | 安装高度 |  | 1840 |
|  |  | 设备重量 | t | 7 |
|  |  | 输出轴参数 |  |  |
|  |  | 轴径 | mm | 130 |
|  |  | 轴颈长度 | mm | 250 |
|  |  | 转动惯量 |  |  |

2.供货范围

| 序号 | 设备及部件名称 | 型号规格 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水泵电机 |  |  |  | 1套 |  |
| 1 | 电机本体 | YKS5601-2 | 1250KW | 1台 |  |
|  | 电机润滑油站 | XYZ-16G |  | 1套 | 川润 |
| 2 | 温度测量装置 | PT100 |  |  | 标配 |
| 3 | 电加热器 |  |  |  | 标配 |
| 4 | 地脚螺栓 |  |  | 配齐 |  |
| 5 | 随机套件 |  |  |  |  |
| 6 | 随机备件 |  |  |  |  |

电机颜色：酞清海蓝或蓝色（三峡油漆厂色标PANTONE2935C）。

3．技术要求

3．1、电机设计制造时将要认真考虑本工程高温、潮湿的气候环境：电机环境温度40℃或超过40℃；湿度全年约80%

3．2电动机定子内部设置电加热器，电压 380V AC,引出端子汇入测点接线盒,

3．3电动机的工作方式为连续工作制，起动方式为连续满负荷起动。

3．4起动条件

3．4．1给水泵电机采用直接起动，冷却方式采用空-水冷却。

3．4．2连续起动时间：供货商提供的电机应能满足1小时内起动3次的要求，其中2次为连续起动。

3．4．3堵转转矩不应小于额定力矩的1.0倍或按机械设备供货商提出的要求。

3．5噪音和振动

3．5．1电动机空载和负载的噪音不应超过IEC34-9之规定范围。

3．5．2电动机振动不应超过IEC-14之规定范围

3．6电动机为高效率电机

3．7电动机轴承

3．7．1滚动轴承应能做到不停机加油，SKF轴承提供原产地证明。

3．7．2给水泵电机的电机轴承选用滑动轴承

3．8、电动机定子绕组和轴承均要求安装Pt100铂热电阻测温元件。定子绕组每相两只，三相共六只。每侧轴承一只，共两只。所有测点的接线应会聚到测点接线盒内，从设备测点到接线盒的接线由生产厂家负责配管配线。

上述技术要求未提及的事项应符合《GB755－87》及《IEC34-1》的标准规定。

3．9、稀油站控制箱技术要求应按以下要求做:

3.9.1为适应水泥厂的实际情况及对电气控制的要求，稀油站控制箱的控制应采用西门子小型PLC(可编程序控制器)控制，以确保稀油站的可靠运行。

3.9.2稀油站控制箱应具有两种控制方式。

1、集中控制：由中央控制计算机(DCS)进行远程控制。

2、机旁控制：在控制箱上可单机开停每一台设备（如电机、加热器等），也可以按程序以机旁自动方式开停油站。

3.9.3控制箱应能输入输出下列信号：

1、控制箱应接收的输入信号：

1.1、DCS驱动：接通起动油站，断开停油站。

1.2、磨机运行信号。

2、控制箱应输出信号

2.1备妥：允许稀油站远程(集中)起动信号。

2.2、油泵运行。

2.3、允许电机启动：稀油站温度压力等均正常满足开机条件。

2.4报警：稀油站停机信号。（输出信号要求：报警时接点断开。）

以上所有接点均应为无源接点，接点容量不小于2A，220V AC。

3.9.4稀油站电动机、加热器的各种保护应在控制箱内完成，包含必要的一次和二次回路。稀油站电源进线、各油泵、电加热器、控制电源等回路要求使用的自动开关作为短路保护且带有辅助接点。

3.9.5控制箱箱面上应具有“集中－机旁”选择开关及各设备的控制开关，必要的信号灯(如备妥、允许电机起动、报警指示、故障指示及电机、加热器的状态等)。故障指示应保持以便巡检维护人员分析排除故障，按复位钮解除故障保持。箱内应有报警铃。

3.9.6为提高油站运行的可靠性，系统压力采集要求选用压力传感器，温度检测要求选用Pt100热电阻。箱面配反映压力和温度参数的数显表。要求压力和温度数显表具有上下限报警接点,进油站PLC。油站启动后油温低自动开加热器,油温高自动打开冷却水电磁阀。为减少备品备件种类及数量，降低工厂生产维护工作量，油站控制箱主要配电和控制元器件及PLC选型要求与该工程项目设计一致。电气元件采用施耐德产品。

3.9.7稀油站应带有一、二次接线盒，供用户接线使用。从接线盒到油泵、保护仪表、电气检测元件等的配管配线由生产厂家出厂前完成。稀油站控制箱外引端子应按功能分区，且有明显的标志，以便于施工及检修。

3.9.8出厂前稀油站PLC内应有完整的控制程序。

3.9.9为便于生产、维护，设备交货时必须同时提供使用维护说明书，控制原理图，控制柜布置图，元器件接线图，详细的程序清单，检验报告，合格证等必要的随机文件。

3.9.10控制箱的防护等级IP54,控制箱表面喷塑。电机的防护等级IP54或IP55，绝缘等级:F。

3．10、我公司制造电机时不确定的事项要与买方进行技术联系（如接线盒的位置等），经得买方同意后方可制造。

3．11电机润滑设备由买方和业主指定。

3.12电机颜色：酞清海蓝或蓝色（三峡油漆厂色标PANTONE2935C）。

4．卖方应提供的基本设计资料

4．1文字资料：

设备的安装、操作运行说明书（中标后7天内提供）；

满足安装所需的所有资料（中标后7天内提供）；

提出设计、制造和检验标准、规程和规范目录（中标后7天内提供）。

4．2图纸资料，总图（平、剖面图）及各部件图（中标后7天内提供）；

基础负荷图，所有定位及对外联接接口尺寸等（含电气自动化的接口）；

电机出厂试验报告，提供每台电机轴向串动量。

4．3卖方资料提供方式的要求

以上所有资料提供电子文件一套，蓝图四套；

电子文件：

文字部分用WORD、EXCEL或纯文本格式；图纸部分用AutoCAD 2000以上版

本即可（若为其他制图软件请转为AutoCAD版本）；

电子文件用E-mail提供，或用光盘（并备份）提供。

5．交货时间：

6、其他

本技术附件为合同的附件，与合同一样具有法律效力。

本技术附件双方签字生效，一式贰份，甲乙方各执壹份。

甲方：东方希望重庆水泥有限公司

代表：

乙方：代表：

代表：