热电分厂循环水药剂

技

术

要

求

2014年6月25日

技术规范

1总则

1.1本招标文件适用于东方希望重庆水泥所属电厂发电机组及水泥线拖动汽轮机循环水冷却水系统加缓蚀阻垢复合药剂处理的药剂供应及技术服务项目。它提出了该项目中的复合药剂的技术性能指标；缓蚀阻垢复合药剂对循环冷却水系统设备防腐蚀、防结垢的效果；循环冷却水系统中同时加杀菌剂（二氧化氯）的协同效果；复合药品使用过程中因江水水质、补水变化，需要进行加药剂量和药剂成分调整的校核试验及现场技术服务等方面的技术要求。

1.2  本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未具体引述有关标准和协议的条文，投标方应保证提供符合本招标文件和工业标准的优质产品。

1.3  在签订合同之后，招标方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

1.4  本招标文件所使用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5  如果投标方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议，那么招标方认为投标方提供的产品完全符合本协议书的要求。

2技术基础资料

## 2.1有关设备参数

2.1.1凝汽器参数表

收尘风机N1.5-1.50型

| 凝 汽 器 | 型 号 |  | N-280 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型 式 |  | 二流程单道制表面式 |
|  | 冷却面积 | m2 | 280 |
|  | 蒸汽压力 | Mpa | 0.01 （绝对） |
|  | 蒸汽流量 | t/h | ~9 |
|  | 冷却水量 | t/h | 1000～1200 |
|  | 冷却水温 | ℃ | 30 |
|  | 水 阻 | m | ～5 |
|  | 冷却水压力（max.） | Mpa | 0.45 |
|  | 管子材料 |  | 0Cr18Ni9 |
|  | 管子规格 | mm | φ20x0.7x3800 |
|  | 无水时净重 | t | ～8.5 |

原料磨循环风机N3.7-1.50型

| 凝 汽 器 | 型 号 |  | N-560 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型 式 |  | 二流程二道制表面式 |
|  | 冷却面积 | m2 | 560 |
|  | 蒸汽压力 | Mpa | 0.01 （绝对） |
|  | 蒸汽流量 | t/h | ~22.5 |
|  | 冷却水量 | t/h | 2200 |
|  | 冷却水温 | ℃ | 30 |
|  | 水 阻 | m | ～5 |
|  | 冷却水压力（max.） | Mpa | 0.6 |
|  | 管子材料 |  | 0Cr18Ni9 |
|  | 管子规格 | mm | φ20x0.7x3800 |
|  | 无水时净重 | t | ～14.5 |

高温风机N3.1-1.50型

| 凝 汽 器 | 型 号 |  | N-420 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型 式 |  | 二流程二道制表面式 |
|  | 冷却面积 | m2 | 420 |
|  | 蒸汽压力 | Mpa | 0.01 （绝对） |
|  | 蒸汽流量 | t/h | ~17 |
|  | 冷却水量 | t/h | 1700~2000 |
|  | 冷却水温 | ℃ | 30 |
|  | 水 阻 | m | ～5 |
|  | 冷却水压力（max.） | Mpa | 0.6 |
|  | 管子材料 |  | 0Cr18Ni9 |
|  | 管子规格 | mm | φ20x0.7x3800 |
|  | 无水时净重 | t | ～12.5 |

水泥磨N3.905-1.50型

| 凝 汽 器 | 型 号 |  | N-560 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型 式 |  | 二流程二道制表面式 |
|  | 冷却面积 | m2 | 560 |
|  | 蒸汽压力 | Mpa | 0.01 （绝对） |
|  | 蒸汽流量 | t/h | ~22.5 |
|  | 冷却水量 | t/h | 2200 |
|  | 冷却水温 | ℃ | 30 |
|  | 水 阻 | m | ～5 |
|  | 冷却水压力（max.） | Mpa | 0.6 |
|  | 管子材料 |  | 0Cr18Ni9 |
|  | 管子规格 | mm | φ20x0.7x3800 |
|  | 无水时净重 | t | ～14.5 |

余热发电BN22-1.5/0.35型

凝汽器

型式								表面式双流程

制造厂								中国长江动力公司（集团）

冷却面积								3000  m2

换热管材料						    304不锈钢管

换热管外径×壁厚					Φ 25  × 0.8  mm

设计循环水量						 7750 t/h

管内水速							 2.2 m/s

凝汽器净重						     68500kg

凝汽器充水量						 79000kg

汽侧满水重						     112000kg

## 具体项目参数变更的另行测算。

2.2水量参数

一期循环冷却水系统相关参数

1.循环水量

循环水量为10600t/h。

2.保有水量

保有水量为4705t，不包括水管道容积。

二期循环冷却水系统相关参数

夏季最大循环水量工况：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余热发电系统 | m3/h | 12066 |
| 2 | 原料磨循环水系统 | m3/h | 5256 |
| 3 | 高温风机和窑尾收尘风机循环水系统 | m3/h | 6696 |
| 4 | 水泥线循环水系统 | m3/h | 1500 |

循环水系统保有水量：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余热发电系统 | m3 | 2800 |
| 2 | 原料磨循环水系统 | m3 | 1220 |
| 3 | 高温风机和窑尾收尘风机循环水系统 | m3 | 1520 |
| 4 | 水泥线循环水系统 | m3 | 500 |

系统保有水量含正常运行时循环水池水容积，循环水管网水容积及凝汽器水侧水容积。

## 2.3水质

循环冷却水补充水为预处理后的江水，投标方应到现场对补充水进行取样分析（全分）。

3 循环冷却水阻垢缓蚀药剂加药处理技术要求

循环水水质稳定剂采用低磷环保型配方，此水质稳定剂能够保证循环冷却水系统的稳定运行，防止循环水系统（凝汽器、换热器、冷却塔）的结垢、腐蚀，以及减少对生态环境的有机膦污染。

## 3.1阻垢缓蚀药剂符合下列技术要求：

药品符合电力部规定的复合药剂II的标准。

比重：≥1.15g/cm3(20℃)；

固含量：≥32.0%；

pH：3.0±1.5；

有机磷含量（以PO43-计）≥6.8%；

亚磷含量（以PO43-计）≤2.25%；

3.2杀菌灭藻剂符合下列技术要求：

异噻唑啉型，

活性物含量  ＞6%

3.3该缓蚀阻垢剂具有抗分解的高效阻垢功能，同时又具有良好的分散性能。在东方希望重庆水泥所属电厂较差的水质条件下，保证凝汽器管材不结垢、不腐蚀；与循环水杀菌灭藻剂有良好的配伍性。

3.4该缓蚀阻垢剂保证在高浓缩倍率下（循环水浓缩倍率相对江水控制在3.0~4.0倍）运行效果。

3.5在使用投标方药剂前，投标方对招标方一、二期七座循环水池进行清洗（清洗效果塔本体及填料目测、凝汽器真空）。

4供货和工作范围及双方职责、义务

4.1供货和工作范围

本次招标采购的供货年限为一年，合同半年一签

4.1.1投标方及时提供机组循环水处理缓蚀阻垢复合药剂。包括药剂运输到现场。

4.1.2投标方根据招标方现场水全分析报告，以书面形式编制一套详细完整的循环水化学处理方案（包含不加酸、加碱两种工况）。

4.1.3投标方在投标文件中提供循环水水质稳定剂的运行监控标准和运行监控方式、方法。

4.1.4投标方对招标方的运行及维护人员进行技术培训，要求提供书面培训内容、计划、进度和培训技术资料。

4.1.5投标方每月至少进行一次现场技术服务、一次小型试验及现场检验，根据来水水质变化情况进行配方调整、浓缩倍率最佳化、腐蚀速率监测、解决现场突发技术难题，监督评价、经济效益评估等。

4.1.6投标方需承诺中标后立即对我司循环水进行动态模拟试验，招标方有权利进行现场监督并获得试验数据。

4.2投标方的职责、义务

4.2.1投标方提供的每批药剂必须提供出厂质量检验分析报告和检验合格证，注明出厂日期、数量、药剂名称等。药品运输应符合安全要求，以免运输过程中包装箱变形和损坏，运输中和卸药过程中造成药剂泄漏及损失由投标方负责。

4.2.2投标方每次提供药剂后必须将现场加药后剩下的空桶回收干净，利于现场管理。

4.2.3投标方应遵守招标方的各项规章制度。

4.2.4投标方人员在现场工作过程中，应遵守并接受招标方安全各项考核制度和管理人员的安全监督。

4.2.5投标方在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的标牌。

4.2.6投标方应采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染或由于其化学处理方法的不当造成的对人员和设备、系统等的危害或干扰。

4.2.7投标方应保持加药设备整洁与卫生，禁止在设备上乱涂乱画，药剂、垃圾及废物按招标方指定地点堆放。

4.2.8由于投标方原因引发的事故，责任及造成的经济损失由投标方承担。

4.2.9投标方人员的劳动保护及安全用具等由投标方负责。

4.2.10投标方现场工作人员必须遵守招标方的有关规章制度，并接受招标方管理部门代表的检查、监督。

4．2.11按照招标方的要求，建立健全驻招标方技术服务单位内部行政管理体系、质量保证体系和安全保证体系。

4.2.12针对化学处理过程中出现的问题，免费并积极制定技术改进方案和措施，经招标方审核后实施。

4.2.13按照招标方要求认真填写化学药剂交接记录。此记录投标方和招标方生产技术部各保存一份。

4.2.14药剂装卸运输等所用的一切车辆计装卸货人员，均由投标方负责提供。

4.2.15投标方负责向招标方提供药剂的分析方法及验收标准。

## 4.3 招标方责任与义务

4.3.1招标方负责对投标方提供的药剂进行数量和质量的检验，对不合格的药剂，投标方要退货并承担所造成的损失。

4.3.2招标方负责对投标方的药剂和技术服务质量进行监督、检查、验收、考核。负责按合同约定向投标方支付承包价款。

4.3.3投标方在本合同有效期内，技术有问题、人力不足或不服从管理，严重影响到工作质量及机组的安全、稳定、经济运行且无法克服时，招标方有权单方面解除合同，或招标方有权另行委托其他单位进行紧急处理，投标方应担负全部委托费用及由此造成的损失。

4.3.4负责制定并提供技术标准及其它技术资料。

4.3.5工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由招标方负责联系、协调。

## 5质量验收与质量保证

5.1投标方应建立健全技术、质量保证体系，完成内部的三级验收，并接受和配合招标方人员进行的监督、检查和验收工作。

5.2药剂验收按照DL/T 806-2002《火力发电厂循环冷却水用缓蚀阻垢剂》进行。

5.3投标方在接到招标方服务通知后，12小时内给予答复，有必要的话，技术服务人员应在24小时内到达现场。

5.4质量保证期为药剂交接验收签字之日起三个月，在质量保证期中，投标方免费处理药剂使用造成的质量问题，质量保证期后，投标方免费长期技术服务。

6 技术服务及技术资料

6.1 投标方免费派遣技术熟练，身体健康的技术人员到现场指导加药和负责药剂投加运行方案实施的技术培训。

6.2投标方人员有责任对所供药剂的模拟试验技术报告、运行方案、检验方法等内容作详尽解释，回答和解决招标方技术人员提出的涉及所供药剂的有关问题。

6.3投标方技术人员免费在现场培训招标方的调试、运行和维修人员。

6.4投标方技术人员免费参与对循环水加药方式存在问题的讨论处理，并和招标方人员一起商定解决办法和措施。

6.5投标方有责任对循环水加阻垢剂效果进行质量检查和确认，并对检查结果记录上签字。

6.6由于投标方技术人员指导失误而造成招标方的损失由投标方负责。

## 6.7 投标方人员构成

6.7.1项目经理、技术负责人、安全负责人（可兼职）。

技术服务

1  卖方现场技术服务

1.1  现场服务

卖方现场服务人员的目的是使所供循环冷却水阻垢缓蚀药剂满足机组安全、稳定运行。

卖方要派合格的现场服务人员。

1.2  现场服务人员应具有的资质

卖方现场服务人员应具有下列资质：

(1)  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

(2)  有较强的责任感和事业心，按时到位;

(3)  熟悉合同循环冷却水阻垢缓蚀药剂的处理方案，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

(4)  身体健康，适应现场工作的条件。

东方希望重庆水泥有限公司

2014年6月25日