（合同号：金塔（技改））

附   件

技  术  文  件

一、合同材料供应及工程总承包范围：

1、工程范围：乙方负责甲方螺杆式空压机、冷却水管道、压缩空气管道的安装及机房膜墙制作安装。

2、合同结算采用总包方式（总价包含安全费用）。

3、安装时间约2015年5月上旬。招标方提前15天，书面通知投标方进场时间，投标方机具、施工人员等必须在招标方要求的时间内到达招标方施工现场。

4、投标方必须在招标方要求的时间内进场施工，在10天内完成安装工程，并具备试车条件。

二、工程名称及材料要求：

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总 价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | SA-120W/0.85 | 台 | 1 |  |  | 含制作进风口空气滤 |
| 2 | 出气管 | φ108无缝钢管 | 米 | 65米 |  |  | 含阀门 |
| 3 | 冷却水管 | 镀锌管DN50 | 米 | 60米 |  |  | 含阀门 |
| 4 | 膜墙2 | 12.3×6米 | 平方米 | 73.8 |  |  |  |
| 5 | 空气过滤器制作 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 说明： - 本工程材料及施工单价等不因市场价格变动而影响结算单价。 - 膜墙采用C型钢一条6米、彩瓦厚度0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |

三、技术标准和验收标准：按国家有关标准及以下要求执行。

1、本工程质量等级要求为优良，乙方严格按照甲方有关的技术要求施工；

2、乙方负责空压机安装施工所需易耗材料（电焊条、氧气、乙炔、油漆）、工具（劳保用具、脚手架）、人工等。所有项目施工过程发生一切安全事故全部由乙方承担；

3、安装配管时，严禁焊接火花掉进空压机，避免烧坏空压机内部件。

4、主管路必须有消解热膨胀设计，同时顺流方向必须有1°~2°向下的倾斜度，以利管路中的冷凝水排出。

5、管道支架应安装牢固，位置正确，无歪斜活动现象。

6、安装前对管材及附件进行外观检，外表面不得有裂纹、分层、砂眼、凹陷等缺陷，对于管材壁厚不均匀度及椭圆度，都应在允许公差范内。

7、管道安装前，必须清除管于内壁的铁锈和污物，可采用圆形钢丝刷反复刷。

8、经切割、焊接加工后的管子，不得留有金属熔渣等残余物，应保证焊缝均匀，接口平齐，无

9、为除去安装过程中残留在管内的脏物，管路安装完毕后应进行压缩空气吹洗。

10、 对管道外表面进行防腐处理，先刷一层防锈漆，再涂刷一层青色调和漆。

11、乙方严格按照《水泥厂施工验收规范》、JJ231-78《设备安装施工验收规范》；GBJ236-82《现场设备工艺管道焊接工程及验收规范》；GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》；GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》以及国家其它有关技术规范、规程组织施工；

12、工程竣工后，按上述有关规程和标准验收，若质量检查不合格，乙方必须无条件返工，直至达到要求，所发生的一切费用由乙方承担；

13、乙方应保证在符合甲方要求和国家有关标准的前提下进行施工；对焊接质量要有足够的重视，参加施焊人员要求必须有相应焊工等级的考试合格证，如发现与实际不符或超期限，不论施焊的焊口质量如何，一律返工并不得因此而延误工期。

14、如乙方在施工过程中所执行的标准与本合同文件要求发生矛盾时，按较高标准执行。

四、质量保证考核条款：按国家有关标准及以下要求。

1、乙方提供的各种材料，其质量必须符合工程设计的各项技术指标要求。在施工过程中必须按照本文件提供的相关标准和施工方案进行施工，确保安装质量，如发现在规定的质保期内，有漏气、漏水、脱焊现象，每发现一处罚乙方人民币500元。

2、乙方在施工过程中必须保证所安装的设施外护板美观、整洁并有足够的强度、刚度、不变形、不凹陷、过渡必须平滑，否则每发现一处罚款人民币200元；（非乙方技术缺陷所至，则不受此限）

3、乙方在施工过程中必须充分考虑各管道阀门便于拆装、检修，否则每发现一处罚款人民币300元。（工艺要求所致，则不受此限）

4、乙方施工人员必须严格遵守甲方的安全生产管理制度,如有违反，照章处罚。

5、乙方未按本协议的质量、安全、材料的要求施工，甲方有权辞退乙方，并按应付实际完成的工程款40%工资结算，并清退出场。

6、未按合同要求的时间内完成安装工作，每延期一天，扣1000元。

7、乙方不得招收未满18周岁的童工和负案在逃的有刑事案件在身的人员进场做事。

五、安全生产，文明施工：

1、进场后必须进行安全技术交底和三级教育，使安全生产的思想意识深入到每个作业人员的头脑中，落实到行动上，人人重视安全，发现安全隐患及时报告处理，把安全事故消灭在萌芽状态。

2、施工作业人员进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须系安全带，不允许不重视安全生产的冒险蛮干事件发生。在本施工区域内，经劝阻无效的人，甲方有权辞退。

3、严格遵守安全操作规程，对施工人员的安全教育要制度化、经常化、杜绝人身安全事故发生。乙方施工人员在施工过程中所发生的一切安全事故、设备事故及其他事故由乙方自负，甲方不负任何经济赔偿、法律责任和其他责任。

六、质量保证期及售后服务

质量保证期为经双方签字终验收（连续正常运行72小时）合格后6个月。保证期内投标方保证工程质量符合相关要求（人为因素除外），若是由于材质问题、制作工艺问题等引起工程质量未能达到相关要求，投标方在接到招标方通知后1～3天内到场，无偿负责更换或维修。双方对保证期和责任范围以外的服务将另立协议。