高压电机维修、保养

- 电机型号：YRKK500-8 400KW

- 额定电压/电流：10KV/33.3A

- 出厂编号：J0712997

- 生产厂家：湘潭电机股份有限公司

- 轴承型号：负载端：NU228ECM.SKF 非负载端：6238M.SKF

- 维保内容：

- 定子、转子绕组清洗、烘干

- 检查线圈铁芯是否松动，定子、转子引出线是否完好

- 定子、转子真空浸漆（F级）

- 更换前后端轴承，检查轴承端盖间隙（轴承由惠塔公司提供）

- 滑环同心度检查，视情况进行光刀处理

- 维保前后做动平衡试验，做出厂各项试验(定子、转子线圈绝缘电阻测试、定子、转子线圈直流电阻测量、定子线圈直流泄漏试验、定子转子线圈交流耐压试验等，并需提供试验报告）

- 要求维护时间控制在5天内完成