奎山冀东水泥有限公司汽轮机检查维修

一、目前存在的问题(奎山6MW汽轮机现存在3个问题)：

a、推力瓦回油温度、瓦下温度显示异常，是内部热电阻损坏造成，需要更换。

b、汽轮机3瓦振动值有所上升，最高达到0.044mm，（汽轮机振动要求≤0.05mm）需检查瓦间隙和对轮情况。

c、盘车易脱扣，需要进行检查和处理。

二、要求厂家到现场查看具体情况并做详细报价及维修方案。

联系人：张士举15131396790 固话：0319-6769701

奎山冀东水泥有限公司备件采购部

2016年10月29日