- 32-5气箱脉冲袋除尘器技术参数表

|  | 规格型号:32-5 设备数量：2台 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.性能数据 |  |  |
|  | 进口： |  |  |
|  | 进口风量 | m3/h | 11200 |
|  | 烟气温度 | ℃ | <80 ＜120C<80 °C |
|  | 允许含尘浓度 | g/Nm3 | ＜200 |
|  | 出口： |  |  |
|  | 含尘浓度 | mg/Nm3 | ≤20 |
|  | 2.性能保证 |  |  |
|  | 收尘效率 | % | ＞99.99 |
|  | 过滤风速 | m/min | 1.2 |
|  | 过滤面积/室 | m2 | 31 |
|  | 总过滤面积 | m2 | 155 |
|  | 压力损失 | Pa | 1470-1770 |
|  | 承受负压 | Pa | 5000 |
|  | 3.设备结构特征 |  |  |
|  | 3.1 控制及仪器仪表 |  |  |
|  | 脉冲控制器 | 有/无 | 有 |
|  | 压缩空气控制器 | 有/无 | 有 |
|  | 压缩空气压力表 | 有/无 | 有 |
|  | 型号 |  | φ100 |
|  | 量程 | MPa | 0～1.6 |
|  | 3.2 辅助设备 |  |  |
|  | 压缩空气截断阀 |  | 有 |
|  | 压缩空气缓冲系统 |  | 有 |
|  | 压缩空气管路 |  | 有 |
|  | 星型卸料阀 |  | 有 |
|  | 3.3 滤袋 |  |  |
|  | 室数 |  | 5 |
|  | 滤袋形式 |  | 圆布袋 |
|  | 滤袋材质 |  | 涤纶针刺毡 |
|  | 滤袋直径 | mm | φ130 |
|  | 滤袋长度 | mm | 2450 |
|  | 滤袋重量 | kg/m2 | 0.55 |
|  | 滤袋寿命 |  | 平均两年以上 |
|  | 袋笼材质 |  | 镀锌冷拔钢丝 |
|  | 袋子的数量/室 |  | 32 |
|  | 袋子总数量 | 条 | 160 |
|  | 滤袋来源 |  | 博格/BWF/蓝天 |
|  | 4.收尘器的结构 |  |  |
|  | 4.1 清灰系统 |  |  |
|  | 形式 |  | 箱式脉冲喷吹 |
|  | 压缩空气 |  |  |
|  | 用气量 | Nm3/min | 0.46 |
|  | 压力 | MPa | 0.5-0.7 |
|  | 脉冲阀 |  |  |
|  | 规格 | ″ | 1.5 |
|  | 型式 |  | 直角式 |
|  | 数量 | 个 | 5 |
|  | 脉冲阀来源或制造商 |  | ASCO公司 |
|  | 脉冲阀寿命 |  | 喷吹100万次以上 |
|  | 提升阀 |  |  |
|  | 型号 |  | φ430 |
|  | 数量 | 个 | 5 |
|  | 提升阀来源或制造商 |  | 亚德客 |
|  | 4.2 壳体 |  |  |
|  | 材质 |  | Q235 |
|  | 厚度 | mm | 4-5 |
|  | 最大操作压力 | kPa | 5 |
|  | 检修门 |  | 5 |
|  | 4.3 灰斗 |  |  |
|  | 形式 |  | 锥形 |
|  | 数量/室 |  | 1/5 |
|  | 材料 |  | Q235 |
|  | 4.4 星型卸灰阀 |  |  |
|  | 星型卸灰阀 |  |  |
|  | 数量 | 台 | 1 |
|  | 规格 |  |  |
|  | 4.5 压缩空气管路 |  |  |
|  | 材质 |  | Q235 |
|  | 最大压力 | kPa | 10 |
|  | 供货范围：提供整机包括：壳体、进出风口、支架、爬梯、滤袋、骨架、脉冲阀、提升阀及随设备订货的辅助设备：星型卸灰阀、清灰程序控制器等。 |

- 32-4气箱脉冲袋除尘器技术参数表

|  | 规格型号:32-4 设备数量：4台 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.性能数据 |  |  |
|  | 进口： |  |  |
|  | 进口风量 | m3/h | 8900 |
|  | 烟气温度 | ℃ | <80 ＜120C<80 °C |
|  | 允许含尘浓度 | g/Nm3 | ＜200 |
|  | 出口： |  |  |
|  | 含尘浓度 | mg/Nm3 | ≤20 |
|  | 2.性能保证 |  |  |
|  | 收尘效率 | % | ＞99.99 |
|  | 过滤风速 | m/min | 1.2 |
|  | 过滤面积/室 | m2 | 31 |
|  | 总过滤面积 | m2 | 124 |
|  | 压力损失 | Pa | 1470-1770 |
|  | 承受负压 | Pa | 5000 |
|  | 3.设备结构特征 |  |  |
|  | 3.1 控制及仪器仪表 |  |  |
|  | 脉冲控制器 | 有/无 | 有 |
|  | 压缩空气控制器 | 有/无 | 有 |
|  | 压缩空气压力表 | 有/无 | 有 |
|  | 型号 |  | φ100 |
|  | 量程 | MPa | 0～1.6 |
|  | 3.2 辅助设备 |  |  |
|  | 压缩空气截断阀 |  | 有 |
|  | 压缩空气缓冲系统 |  | 有 |
|  | 压缩空气管路 |  | 有 |
|  | 星型卸料阀 |  | 有 |
|  | 3.3 滤袋 |  |  |
|  | 室数 |  | 4 |
|  | 滤袋形式 |  | 圆布袋 |
|  | 滤袋材质 |  | 涤纶针刺毡 |
|  | 滤袋直径 | mm | φ130 |
|  | 滤袋长度 | mm | 2450 |
|  | 滤袋重量 | kg/m2 | 0.55 |
|  | 滤袋寿命 |  | 平均两年以上 |
|  | 袋笼材质 |  | 镀锌冷拔钢丝 |
|  | 袋子的数量/室 |  | 32 |
|  | 袋子总数量 | 条 | 128 |
|  | 滤袋来源 |  | 博格/BWF/蓝天 |
|  | 4.收尘器的结构 |  |  |
|  | 4.1 清灰系统 |  |  |
|  | 形式 |  | 箱式脉冲喷吹 |
|  | 压缩空气 |  |  |
|  | 用气量 | Nm3/min | 0.37 |
|  | 压力 | MPa | 0.5-0.7 |
|  | 脉冲阀 |  |  |
|  | 规格 | ″ | 1.5 |
|  | 型式 |  | 直角式 |
|  | 数量 | 个 | 4 |
|  | 脉冲阀来源或制造商 |  | ASCO公司 |
|  | 脉冲阀寿命 |  | 喷吹100万次以上 |
|  | 提升阀 |  |  |
|  | 型号 |  | φ430 |
|  | 数量 | 个 | 4 |
|  | 提升阀来源或制造商 |  | 亚德客 |
|  | 4.2 壳体 |  |  |
|  | 材质 |  | Q235 |
|  | 厚度 | mm | 4-5 |
|  | 最大操作压力 | kPa | 5 |
|  | 检修门 |  | 5 |
|  | 4.3 灰斗 |  |  |
|  | 形式 |  | 锥形 |
|  | 数量/室 |  | 1/4 |
|  | 材料 |  | Q235 |
|  | 4.4 星型卸料阀 |  |  |
|  | 星型卸料阀 |  |  |
|  | 数量 | 台 | 1 |
|  | 规格 |  |  |
|  | 4.5 压缩空气管路 |  |  |
|  | 材质 |  | Q235 |
|  | 最大压力 | kPa | 10 |
|  | 供货范围：提供整机包括：壳体、进出风口、支架、爬梯、滤袋、骨架、脉冲阀、提升阀及随设备订货的辅助设备：星型卸料阀、清灰程序控制器等。 |

- 32-6（布袋长3500mm)气箱脉冲袋除尘器技术参数表

|  | 规格型号:32-6 设备数量：1台 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.性能数据 |  |  |
|  | 进口： |  |  |
|  | 进口风量 | m3/h | 16300 |
|  | 烟气温度 | ℃ | (80 ＜120C(80 (C |
|  | 允许含尘浓度 | g/Nm3 | ＜200 |
|  | 出口： |  |  |
|  | 含尘浓度 | mg/Nm3 | ≤20 |
|  | 2.性能保证 |  |  |
|  | 收尘效率 | % | ＞99.99 |
|  | 过滤风速 | m/min | 0.98 |
|  | 过滤面积/室 | m2 | 46 |
|  | 总过滤面积 | m2 | 276 |
|  | 压力损失 | Pa | 1470-1770 |
|  | 承受负压 | Pa | 5000 |
|  | 3.设备结构特征 |  |  |
|  | 3.1 控制及仪器仪表 |  |  |
|  | 脉冲控制器 | 有/无 | 有 |
|  | 压缩空气控制器 | 有/无 | 有 |
|  | 压缩空气压力表 | 有/无 | 有 |
|  | 型号 |  | φ100 |
|  | 量程 | MPa | 0～1.6 |
|  | 3.2 辅助设备 |  |  |
|  | 压缩空气截断阀 |  | 有 |
|  | 压缩空气缓冲系统 |  | 有 |
|  | 压缩空气管路 |  | 有 |
|  | 星型卸料阀 |  | 有 |
|  | 绞刀 |  | 有 |
|  | 3.3 滤袋 |  |  |
|  | 室数 |  | 6 |
|  | 滤袋形式 |  | 圆布袋 |
|  | 滤袋材质 |  | 覆膜涤纶针刺毡 |
|  | 滤袋直径 | mm | φ130 |
|  | 滤袋长度 | mm | 3500 |
|  | 袋子的数量/室 |  | 32 |
|  | 袋子总数量 | 条 | 192 |
|  | 滤袋来源 |  | 博格/众德/BWF |
|  | 4.收尘器的结构 |  |  |
|  | 4.1 清灰系统 |  |  |
|  | 形式 |  | 箱式脉冲喷吹 |
|  | 压缩空气 |  |  |
|  | 用气量 | Nm3/min | 0.55 |
|  | 压力 | MPa | 0.5-0.7 |
|  | 脉冲阀 |  |  |
|  | 规格 | ″ | 1.5 |
|  | 型式 |  | 直角式 |
|  | 数量 | 个 | 6 |
|  | 脉冲阀来源或制造商 |  | ASCO/协昌/袋配 |
|  | 脉冲阀寿命 |  | 喷吹100万次以上 |
|  | 提升阀 |  |  |
|  | 型号 |  | φ460 |
|  | 数量 | 个 | 6 |
|  | 提升阀来源或制造商 |  | （配亚德客气缸） |
|  | 4.2 壳体 |  |  |
|  | 材质 |  | Q235 |
|  | 厚度 | mm | 4 |
|  | 最大操作压力 | Pa | 5000 |
|  | 检修门 |  | 6 |
|  | 4.3 灰斗 |  |  |
|  | 形式 |  | 锥形 |
|  | 数量/室 |  | 1/6 |
|  | 材料 |  | Q235 |
|  | 4.4 星型卸料阀+绞刀 |  |  |
|  | 星型卸灰阀 |  |  |
|  | 数量 | 台 | 2 |
|  | 绞刀 | 台 | 1 |
|  | 4.5 压缩空气管路 |  |  |
|  | 材质 |  | Q235 |
|  | 最大压力 | kPa | 1000 |
|  | 供货范围：提供整机包括：壳体、进出风口、支架、爬梯、滤袋、骨架、脉冲阀、提升阀及随设备订货的辅助设备：星型卸料阀、绞刀、清灰程序控制器等。 |