东方希望重庆水泥有限公司

年产1000万吨水泥工程

（二期3*5000吨/天水泥生产线）

二期大汽轮机阀门设备采购

技

术

附

件

买方：东方希望重庆水泥有限公司

卖方：

二〇一三 年 八月

附件1  技术规范

## 1. 总则

1.1本技术附件适用于东方希望重庆水泥有限公司年产1000万吨水泥工程（二期3*5000吨/天水泥生产线）电厂阀门国产高中低压阀门，它提出了该阀门的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 买方在本技术附件中提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方承诺保证提供符合本规范和相关的国际国内工业标准的优质产品及相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，卖方承诺保证满足其要求。

1.3 卖方承诺保证执行本技术附件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的技术附件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

1.4卖方承诺保证对供货范围内的成套系统设备负有全责.

1.5 卖方如对本技术附件有偏差，必须清楚地表示在“差异表”中，否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术附件的要求。卖方如有优于本技术附件基本要求的条款，保证在技术附件中特殊说明。

1.6在签订合同之后，买方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权利，卖方承诺予以配合，具体项目和条件由双方共同商定。

## 2. 技术要求

2.1 闸阀、截止阀、

2.1.1 阀门操作要平滑，并且在两个方向上要操作稳定。阀门能免除因流动诱发的振动。阀门全开时有良好的水力特性。

2.1.2  在全流量和处于设计压力的情况下，流体从任何一个方向流过阀门，均有良好的关闭适应性。

2.1.3阀门的操作机构要有足够的力矩和刚度，保证阀门在开启或关闭时的稳定性。

2.1.4阀门装配有可调节的机械式开启和关闭的限位器和开度指示器。

2.1.5操作机构的壳体支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度，设计的安全系数对极限强度而言不小于5，对屈服点而言不小于3。

2.1.6 闸阀采用全通径式，不允许使用文丘里阀体闸阀和缩口闸阀。

2.1.7阀门的设计要把通过阀门汽蚀、振动和压降减至最小。

2.1.8 所设计的各操作机构应在阀门全开和全关位置之间的任何中间位置上均不阻滞与颤振，而且能良好地满足阀门的扭矩要求，并具有一定设计余量。

2.1.9 截止阀阀盘与阀杆的连接保证阀盘自由转动，以减少开、关时的摩擦。

2.2 逆止阀

2.2.1  逆止阀按照本规范指定条件设计成特殊的单向或回转式逆止阀，能正向关闭以防止反向流。

2.2.2  阀门按照阀座两侧的最大不平衡压力设计。

2.2.3逆止阀的设计应能无需从管道上将阀门拆下，就能完成阀盘拆卸和阀座面修整。

2.2.4 阀门为正向关闭自由旋启式。

2.2.5 逆止阀的设计能防止因阀盘装配螺母松动而产生气流。

2.2.6 逆止阀的设计应能防止阀盘打开时，阀盘与阀体撞击而损坏阀盘的连接处。

2.3 卖方保证所有材料适合于所输送的流体。所有承压零部件材料均应符合相关规范的要求，非承压材料如垫片、填料等也要满足相关规定或卖方的标准。

2.4 所有焊接都符合相关规范或标准的要求。所有的焊接程序和焊工资格合格性符合相关标准。堆焊工艺及堆焊层部件的测试应符合相关标准。

2.5卖方详细提供各阀门阀体、阀盖、阀杆 、阀座、阀盘、阀盖垫片的材料、阀门泄漏等级 等详细资料。

2.6 阀门及其附件的材料选用由卖方负责。卖方根据介质和限定的工作条件进行材料选用并提供给买方确认。

2.7  阀门的设计能承受本地区地震烈度的地震侧向力时，并能保持其结构的完整性。

4.8  所有的阀门应适合于室内或室外安装，包括适合于其安装位置的主要正常环境条件。

2.9所有阀门符合中国国家标准规定的压力、温度范围，压力温度基准等级符合中国国家标准的要求。阀门的结构长度符合中国国家标准。

2.10所有阀门的焊接坡口应进行无损检测。

2.12带有手轮阀门，有明显的标记显示阀门的操作方向。

2.13如果阀门的功能取决于介质流动的方向，阀门表面有明显的流向标记。

2.14所有阀门的清理、表面处理和油漆均应符合有关标准的要求。卖方保证阀门在运输和不超过1年的存放过程中不受损坏。

2.15买方对阀门及相关内容的确认并不减轻卖方应负的责任。

2.16卖方所供执行机构均采用扬州电力修造厂智能一体化电装，本体应配置手轮和就地/远方切换开关。卖方详细说明手轮的安装位置、驱动原理，手轮的布置应有利于现场人员的调试与维护。在电动操作脱开时，无论电机是转动或是静止状态，都能安全的合至手轮操作位置。

## 3. 设计制造标准

卖方最低限度地应符合下列标准的规定，同时应采用最新版本的相应标准，具体如下：

| 标准代号 | 名 称 |
| --- | --- |
| JB/T 3595-2002 | 电站阀门 一般要求 |
| GB/T22654—2008 | 蒸汽疏水阀 技术条件 |
| GB/T12251-2005 | 蒸汽疏水阀 试验方法 |
| JB/T 9624-1999 | 电站安全阀技术条件 |
| GB/T 13927-1992 | 通用阀门 压力试验 |
| JB/T 7745-1995 | 管线球阀 |
| DL/T 531-1994 | 电站高温高压截止阀闸阀技术条件 |
| DL/T923-2005 | 火力发电用止回阀 技术条件 |
| GB/T19672-2005 | 管线阀门 技术条件 |
| GB/T12224-2005 | 钢制阀门一般要求 |
| GB/T12234-1989 | 通用阀门 法兰和对焊连接钢制闸阀 |
| GB/T12235-1989 | 通用阀门 法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀 |
| GB/T12236-1989 | 通用阀门 钢制旋启式止回阀 |
| GB/T12241-2005 | 安全阀一般要求 |
| GB/T12244-2006 | 减压阀一般要求 |
| JB/T 2203-1999 | 弹簧式安全阀结构长度 |
| GB/T 12221-2005 | 金属阀门结构长度 |
| JB/T5263-2005 | 电站阀门铸钢件技术条件 |
| DL/T922-2005 | 火力发电用钢制通用阀门 订货、验收导规 |
| JB/T 8528-1997 | 普通型阀门电动装置技术条件 |
| DL/T641-2005 | 电站阀门 电动执行机构 |

## 4. 试验、检查和服务

4.1 在阀门出厂前，卖方事先通知买方，以便买方派员对出厂检验过程进行监督。

4.2 如买方提出要求，卖方派员指导现场安装和配合试运行。

4.3 卖方保证所提供的设备满足电厂安全、可靠运行的要求，并对电动执行机构的设计、制造、供货、试验、装箱、发运、现场调试等全过程全面负责。

4.4 产品的设计制造和验收试验应遵照有关规定和标准，并满足本招标书的要求。

4.5 卖方提供的产品到货后24个月内，若发生制造质量问题，卖方无偿修复和零件配置，甚至更换产品。到货24个月后应满足买方对产品的技术咨询和零件的供给（有偿）。

4.6阀体强度的水压试验的压力为设计压力的1.5倍，试验时无渗漏现象。试验时间足够进行鉴定观察，试验时间应不小于10分钟。

4.7 水压试验前，阀门不得涂漆或防腐蚀化学处理，以及使用防渗漏的涂层，且阀体清理干净。

4.8卖方对每种阀门抽样一只进行原体的设计验证试验，在质量合格的条件下，该只试验产品可交付买方使用，试验的内容为阀门关闭后，两侧分别承受1.5倍设计压力的试验，试验后部件应无永久变形，原体试验后应重新进行密封性能试验。

4.9 设计及时派专业人员到现场指导阀门的安装，调试并提供有关的技术服务。

## 5. 设计与供货界限及接口规则

卖方负责所有阀门和有关的控制系统的设计和供货，以及所有阀门和控制系统的接口配合。阀门接口的材质和尺寸应与买方的连接管道相一致。

对于法兰连接型式的阀门，卖方配供对应反法兰及相应的连接附件。

## 6. 清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存

6.1  包装

6.1.1  卖方所供设备部件，按有关包装技术条件进行，使用坚固的箱子包装，对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理，以适应远途海上、陆路运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏，做到从交货日起12月内设备完整无损。

6.1.2  卖方所供技术文件包装妥善，能承受运输和多次搬运，防止潮气和雨水的侵蚀。每个6.1.3  为防止设备器材被窃或受腐蚀元素、海水的损坏，不采用敞开的板条箱和类似包装。

6.2  标志

6.2.1  每台设备均有固定铭牌，其铭牌不易损坏，标志醒目、整齐、美观。

6.2.2  固定在部件上的指示板用不锈钢、板上刻有结构。特性、压力、序号、流动方向。可打钢印或铸在阀体上。

6.2.3  包装箱上标有合同号，装运标志、目的港、收货人代码、设备名称和项目号(箱号、箱的序号/设备总件数)毛/净重，外型尺寸(长×宽×高)。在箱上明显位置标上“小心”、“朝上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志。

## 7. 数据汇总表格

7.1 阀门技术数据

卖方根据所供设备情况，提供详细的数据表，包括各部件的参数、材料、产地等内容。卖方提供的数据与资料作为正式的文件，包含在本规范中，表明卖方提供设备的所有保证性能、预期性能、连接特性、结构特点。

附件2  供货范围

## 1．一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术性能符合附件1的要求。

1.2 卖方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数量不足，卖方需在执行合同时无偿补足。

1.3 除有特别注明外，所列数量均为二台所需。

1.4 卖方提供所有安装和检修所需专用工具，并提供详细供货清单。

1.5 卖方提供备品备件(包括仪表和控制设备)，并给出具体清单。

1.6 对所有的外购件或分包商，卖方提供不少于三家的技术资料，供买方确认。

1.7设备投运后一年内出现产品质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内到达现场免费修理或更换。

1.8 设备交货地点均为施工现场车面。

## 2.  供货范围

卖方应以附件准列出详细的供货清单。卖方确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属卖方供货范围)，由卖方无偿补足。

| 阀 门零件名 规格 | 阀体材质 | 阀瓣材质 | 阀座材质 | 阀杆材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z940H-16C DN150 管道Φ159×4.5 材质20# | WCB | A105 | 25 | 2Cr13 | 1台 | 水、蒸汽 |
| Z940H-64 DN125 管道Φ133×4材质20 | A105 | 25+铬系列不锈钢 | 25 | 2Cr13 | 1台 | 低压给水 |
| Z940H-25 DN150 | WCB | A105 | 25 | 2Cr13 | 1台 | 水、蒸汽 |
| Z940H-16C DN200 | WCB | A105 | 25 | 2Cr13 | 3台 | 水、蒸汽 |
| DKZ940H-16C DN80 | WCB | A105 | 25 | 2Cr13 | 1台 | 水、蒸汽 |
| Z961H-64 DN150 管道Φ159×4.5 材质20# | WCB | A105 | 25 | 2Cr13 | 2台 | 水、蒸汽 |
| DKZ61H-16C DN80 管道Φ89×4.5 材质20# | WCB | A105 | 25 | 2Cr13 | 2台 | 水、蒸汽 |
| Z41H-16C PN1.6 DN250 | A105 | 25+铬系列不锈钢 | 25 | 2Cr13 | 3台 | 水、蒸汽 |
| Z61H-40 DN150 管道Φ159×4.5材质20 | A105 | 25+铬系列不锈钢 | 25 | 2Cr13 | 1台 | 主给水 |
| Z61H-40 DN200 管道Φ159×4.5材质20 | A105 | 25+铬系列不锈钢 | 25 | 2Cr13 | 3台 | 低压主给水 |
| DKZ40H-16C DN50 | WCB | 25 | 25 | 38CrMoAlA | 1台 | 低压主给水 |
| Z40H-16C DN200 | WCB | A105 | 25 | 2Cr13 | 2台 | 水、蒸汽 |
| Z40Y-16P DN65 | 不锈钢 | 硬质合金 | 硬质合金 | 2Cr13 | 1台 |  |
| DKZ40Y-16P DN65 | 不锈钢 | 硬质合金 | 硬质合金 | 2Cr13 | 1台 |  |
| Z40Y-16P DN100 | 不锈钢 | 硬质合金 | 硬质合金 | 2Cr13 | 1台 |  |
| J61H-40 DN150 管道Φ159×4.5材质20 | A105 | 25+铬系列不锈钢 | 25 | 2Cr13 | 1台 | 主给水 |
| H44H-25C DN125 | WCB | A105 | 25 | 2Cr13 | 1台 | 凝结水 |
| 电动蝶阀D943H-16C DN600 | 碳钢 | A105 | 碳钢 | 2Cr13 | 4台 | 循环水 |
| ZAZP-25P DN65 | 不锈钢 | 304 | 304 | 2Cr13 | 1台 | 凝结水 |
| PN4 DN150电动调节阀 | WCB | A105 | 25 | 2Cr13 | 1台 | 蒸汽 |
| 电动蝶阀D943H-25C DN65 | 碳钢 | A105 | 碳钢 | 2Cr13 | 1台 | 低压给水 |
| 金属波纹膨胀节DN900 PN0.6 材质304 | - | - | - | - | 4台 | 循环水 |
| J41Y-16P DN15 | 不锈钢 | 304 | 304 | 2Cr13 | 6台 | 给水 |
| 合计 |  |  |  |  | 43 |  |

要求：1、电动执行机构采用 扬州电力修造厂 智能一体化（引进西门子技术，不低于2SA3系列）1.、电动执行机构（开关型）：选用智能一体化电动执行机构，具有以下功能： （1）控制面板人机接口采用液晶显示。 （2）控制面板上有控制方式旋钮和开、关旋钮。 （3）有电源缺相、堵转、开过力矩、关过力矩、电池电量低、接线故障 等报警信息。 (4) 配置红外线遥控器，能进行开关限位设定，和开关操作。 上述功能是智能一体化电动执行机构的最低配置，如果经检验配置低于上述功能，相关责任自负。 2、法兰连接的阀门应包括反法兰、联系螺栓、螺母、钢垫圈以及金属石墨缠绕垫。 3、所有阀门的反法兰、螺栓、螺母需与阀门连接后送货。

附件1 技术资料及交付进度

## 1. 一般要求

1.1卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。如为英文，同时附有中文版，且以中文版为准。所有图纸、文件除提供书面文件外还应同时提供电子文件。图纸为AutoCAD/MicroStation格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，不得提供缩微复印的图纸。

1.3 卖方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在技术协议签订时给出全部技术资料清单，并经买方确认。

1.4 卖方提供的技术资料一般可分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。卖方须满足以上各阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方及时免费提供。

1.6买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7卖方在技术协议签订后7天内，向买方提供满足设计院初步设计所需的资料，为纸质文件6套、电子文本2套。

1.8 卖方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

## 2. 具体要求

2.1  随技术附件提供的图纸：

（1）各类型阀门有关说明；

（2）阀门的技术数据表；

（3）阀门供设计布置用的外形尺寸及纵剖面图（包括检修所需空间）、布置要求。

（4）阀门及执行机构检修所需空间及详细尺寸；

（5）备品备件清单。

（6）热控部分资料

2.2 卖方在技术协议签订后，7日内提供正式图纸文件资料。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由卖方负责赔偿。

（1）阀门总的特性说明书；

（2）阀门的技术数据表；

（3）每个阀门供设计布置用的外形尺寸（包括阀门及执行机构检修所需空间及详细尺寸）及接口尺寸图、布置要求、纵剖面图和零件明细表。（如表中资料有变更，卖方应在签订技术协议后二周之内通知买方）；

（4）安装和检修用的易损件清单和详图，需注明配合间隙、公差要求以及使用（或需要更换）的时间要求；

（5）关于阀门强度试验的技术要求；

（6）备品备件清单；

（7）电气控制设备包括电气原理图、接线图、元件清册、逻辑线路图、安装运行维护手册等。

（8）产品安装、使用、维护说明书和有关材料。

2.3 设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

（1）使用材料的物理和化学性能试验报告；

（2）材料生产中的无破坏性试验报告；

（3）焊后焊缝的热处理详细说明和检查报告；

（4）阀门组装完成后压力试验和严密性试验报告；

（5）阀门和自控设备组装后的性能试验报告。

2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认）包括但不限于：

2.4.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料，控制系统逻辑图、设备安装接线图等。

2.4.3 设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4 卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5  卖方须提供的其它技术资料（买方提出具体清单，卖方细化，买方确认）包括以下但不限于：

2.5.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2 卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3 设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸,水压试验和性能检验等的证明。

附件2 交货进度（见商务）

## 交货进度

交货时间    合同签订后，红色标注的30天交货，其余的50天交货

交货地点    东方希望重庆水泥有限公司

附件3 设备监造（检验）和性能验收试验

## 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 卖方在本合同生效后3个月内，向买方提供与本合同设备有关的检验、性能验收试验标准。有关标准符合附件1的规定。

1.3 买方对设备的监造、检验和验收不减轻卖方的责任。

## 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3 卖方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

2.4 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

2.5阀门在出厂前必须经过买方验收。卖方在中标后向买方提交验收计划。

## 设备监造

3.1  监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。

R点：卖方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：买方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后卖方提供检验或试验记录，即现场见证。

H点：停工待检。卖方在进行至该点时必须停工等待买方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后卖方提供检验或试验记录。

买方接到质量见证通知后，及时派代表到卖方实施监造工作。如果买方代表不能按期参加，买方应书面通知卖方，W点自动转为R点，但H点没有买方书面通知同意转为R点时，卖方不得自行转入下道工序，应与买方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，买方仍未按时到达，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，卖方和买方监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份，交买方监造代表1份。

无论买方代表是否在见证书上签字，均不能豁免卖方对监造设备所承担的全部责任。

3.3	监造内容

具体监造内容、监造方式由卖方填写，买方确定。买方可以对表中的项目增加或对监造方式调整，例如买方认为有必要时，可将W点调整为H点，卖方应无条件接受。

监造项目及方式表

| 序号 | 项 目 内 容 | 监造方式 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R |  |
| 1 | 材料入厂检验 | R |  |  |  |
| 2 | 阀门整体性能试验、密封试验 | W、r |  |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |

3.4  对卖方配合监造的要求：

3.4.1将设备监造项目及检验时间的计划表提供买方。提前30天通知买方监造代表和买方。监造项目和方式由卖方、买方监造代表、买方三方协商确定；

3.4.2买方监造代表和买方代表有权通过卖方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如买方认为有必要复印，卖方应提供方便。

3.4.3买方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，买方有权提出意见，卖方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论买方是否要求和知道，卖方均应主动及时向买方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

3.4.4卖方要配合买方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 性能验收试验

4.1  性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1要求。

4.2  性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

4.3  性能试验的时间：设备性能验收试验在机组试运行阶段完成。具体试验时间由买方、卖方协商确定。

4.4  性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定。如试验在现场进行，卖方要按买方要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由卖方提供。

4.5 性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告以有资质的第三方为主编写，招投标双方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

附件4 技术服务和联络

## 1. 卖方现场技术服务

1.1	卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人日数的现场服务计划表（见格式）。如果此人日数不能满足工程需要，卖方要追加人日数，但买方无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 安装指导 | 3 | 工程师 | 1 |  |

1.2 卖方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

1.2.5 卖方应向买方提供服务人员情况表，供买方确认。卖方应根据买方要求更换不合格的卖方现场服务人员。

1.3  卖方现场服务人员的职责

1.3.1 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试监督的工序表（卖方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术及产品交底 | 技术及产品特点介绍 |  |
| 2 | 安装指导及调试 | 安装指导和现场调试要点演示 |  |

1.3.2 卖方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.3 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.4 卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方协商。

1.4  买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 2. 培训

2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2培训计划和内容由卖方在技术附件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 注意事项 | 1天 | 工程师 | 1 |  |  |
| 2 | 调试、操作程序 | 1天 | 工程师 | 1 |  |  |
| 3 | 设备验收 | 1天 | 工程师 | 1 |  |  |

2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.4 卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便（费用见商务合同）。

## 3. 设计联络会

设计联络会的目的是保证合同设备和电厂的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调买方和卖方以及各方之间的接口问题，妥善解决技术问题和保证工程的顺利开展。设计联络会具体议题、时间和地点将根据需要由双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

签字页

需方：东方希望重庆水泥有限公司

签字人：

地  址： 重庆市丰都县湛普镇

联系电话：023-70630657

传  真：  023-70630518

E-mail:

设计院：陕西大唐新能电力设计有限公司

签字人：

地  址：

联系电话：

传  真：

E-mail:

供方：

签字人：

地  址：

联系电话：

传  真：

、