## Sheet1
设 备 材 料 表 | [7 empty] | 设计号
| 工 程 名 称 |  | 东方希望重庆水泥有限公司新增钢板仓及散水泥装船系统
| 项 目 名 称 |  | 新增钢板仓及散水泥装船系统设备材料表
| 设备编号 |  | 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 重量(t) |  | 功率(kW) |  | 备 注
[7 empty] | 单重 | 总重 | 单机 | 总功率
| 569.46M | 斜槽专用两路换向阀 | 电液动推杆 | 2.2KW | 台 | 1 |  |  | 2.2 | 2.2 | 正反转带限位
| 569.48M | 斜槽专用两路换向阀 | 电液动推杆 | 2.2KW | 台 | 1 |  |  | 2.2 | 2.2 | 正反转带限位
| 569.50M | 斜槽专用两路换向阀 | 电液动推杆 | 3KW | 台 | 1 |  |  | 3 | 3 | 正反转带限位
| 569.51M | 斜槽专用两路换向阀 | 电液动推杆 | 3KW | 台 | 1 |  |  | 3 | 3 | 正反转带限位
| 569.64M | 电动三通分料阀 | 电液动推杆 | 3KW | 台 | 1 |  |  | 3 | 3 | 正反转带限位
| 569-01P~l1~LM | 电液动两路换向阀 | 电液动推杆 | 2.2KW | 台 | 2 |  |  | 2.2 | 4.4 | 正反转带限位
| 569-02P~l1~LM | 电液动两路换向阀 | 电液动推杆 | 2.2KW | 台 | 2 |  |  | 2.2 | 4.4 | 正反转带限位
| 569-03P~l1~LM | 电液动两路换向阀 | 电液动推杆 | 2.2KW | 台 | 1 |  |  | 2.2 | 2.2 | 正反转带限位
| 569-03P~l2~LM | 电液动两路换向阀 | 电液动推杆 | 2.2KW | 台 | 1 |  |  | 2.2 | 2.2 | 正反转带限位
| 569-04P~2P~L1~LM | 电液动两路换向阀 | 电液动推杆 | 2.2KW | 台 | 1 |  |  | 2.2 | 2.2 | 正反转带限位
| 569-13M1 | 辅助电机 | 辅助电机 | 15KW | 台 | 2*2 |  |  | 15 | 60
| 569.37aM1~37bM1 | 辅助电机 | 辅助电机 | 15KW | 台 | 2*2 |  |  | 15 | 60
| 569-13M | 板链斗式提升机 | 电动机 | 132KW | 台 | 2*2 |  |  | 132 | 528 | 软起
| 569.37aM~37bM | 板链斗式提升机 | 电动机 | 132KW | 台 | 2*2 |  |  | 132 | 528 | 软起
| 8#-02-1 | 带式输送机 | 电动机 | 132KW（变频） | 台 | 1 |  |  | 132 | 132
| 8#-02-2 | 带式输送机 | 电动机 | 37KW（变频） | 台 | 1 |  |  | 37 | 37
| 8#-02-3 | 带式输送机 | 电动机 | 37KW（变频） | 台 | 1 |  |  | 37 | 37
| 569.65 | 带式输送机 | 电动机 | 30KW | 台 | 1 |  |  | 30 | 30
| 569.66 | 带式输送机 | 电动机 | 55KW | 台 | 1 |  |  | 55 | 55
| 569-05-1M | 离心通风机 | 电动机 | Y132S2-2 | 台 | 2 |  |  | 7.5 | 15
| 569-06-1M | 离心通风机 | 电动机 | Y132S2-2 | 台 | 2 |  |  | 7.5 | 15
| 569-06-2M | 离心通风机 | 电动机 | Y132S2-2 | 台 | 3 |  |  | 7.5 | 22.5
| 569-12M | 离心通风机 | 电动机 | Y132S2-2 | 台 | 4*3 |  |  | 7.5 | 90
| 569.24-1M~4M | 离心通风机 | 电动机 | Y132S2-2 | 台 | 4 |  |  | 7.5 | 30
| 569.26-1M~4M | 离心通风机 | 电动机 | Y132S2-2 | 台 | 4 |  |  | 7.5 | 30
| 569.33aM~bM | 离心通风机 | 电动机 | Y132S2-2 | 台 | 2 |  |  | 7.5 | 15
| 569.36aM~bM | 离心通风机 | 电动机 | Y132S2-2 | 台 | 4 |  |  | 7.5 | 30
| 569.41-1M~21M | 离心通风机 | 电动机 | Y132S2-2 | 台 | 21 |  |  | 7.5 | 157.5
| 569.43-1M~21M | 离心通风机 | 电动机 | Y132S2-2 | 台 | 21 |  |  | 7.5 | 157.5
| 569.45.1~2-1M~7M | 离心通风机 | 电动机 | 功率：18.5KW | 台 | 7*2 |  |  | 18.5 | 259
| 569-09M | 离心通风机 | 电动机 | Y180M-4 | 台 | 4 |  |  | 18.5 | 74
| 569.16M | 离心通风机 | 电动机 | Y180M-4 | 台 | 2 |  |  | 18.5 | 37
| 569.30-1M~2M | 离心通风机 | 电动机 | 功率：22KW | 台 | 2 |  |  | 22 | 44
| 569.57M/59M | 离心通风机 | 电动机 | 功率：18.5KW | 台 | 2 |  |  | 18.5 | 37
| 569.61M | 离心通风机 | 电动机 | 功率：37KW | 台 | 1 |  |  | 37 | 37
| 569.63M | 离心通风机 | 电动机 | 功率：18.5KW | 台 | 1 |  |  | 18.5 | 18.5
| 569.20M | 罗茨风机（带联传动） | 电动机 | Y315S-6 | 台 | 4 |  |  | 75 | 300 | 软启
| 569.34M | 罗茨风机（带联传动） | 电动机 | 功率：11KW | 台 | 2 |  |  | 11 | 22
| 569-10-4 | 电动流量控制阀 | 电动流量控制阀 | B630 | 台 | 4*6 |  |  | 2.2 | 52.8 | 32A馈线
| 569.31a~d-4 | 电动流量控制阀 | 电动流量控制阀 | B1000 | 台 | 4 |  |  | 2.2 | 8.8 | 32A馈线
| 569-10-3 | 电控气动开关阀 | 电控气动开关阀 | B630 | 台 | 4*6 |  |  |  |  | 单线圈电磁阀带限位
| 569.31a~d-3 | 电控气动开关阀 | 电控气动开关阀 | B1000 | 台 | 4 |  |  |  |  | 单线圈电磁阀带限位
| 569.47 | 气动平板闸阀 | 气动平板闸阀 | B1000 | 台 | 1 |  |  |  |  | 单线圈电磁阀带限位
| 569.27-1~5 | 气动截流阀 | 气动截流阀 | B1000 | 台 | 5 |  |  |  |  | 单线圈电磁阀带限位
| 569.28-1~5 | 气动截流阀 | 气动截流阀 | B1000 | 台 | 5 |  |  |  |  | 单线圈电磁阀带限位
| 569.38a~b | 气动截流阀 | 气动截流阀 | B1000 | 台 | 2 |  |  |  |  | 单线圈电磁阀带限位
| 569.39a~b | 气动截流阀 | 气动截流阀 | B1000 | 台 | 2 |  |  |  |  | 单线圈电磁阀带限位
| 569.49 | 气动平板闸阀 | 气动平板闸阀 | B1000 | 台 | 1 |  |  |  |  | 单线圈电磁阀带限位
| 569.52~55 | 气动平板闸阀 | 气动平板闸阀 | B1000 | 台 | 4 |  |  |  |  | 单线圈电磁阀带限位
| 569-07 | 气箱式脉冲袋收尘器 | 气箱式脉冲袋收尘器 | LPM5A-150 | 台 | 4 |  |  |  |  | 32A馈线
| 569-14 | 气箱式脉冲袋收尘器 | 气箱式脉冲袋收尘器 | LPM5A-150 | 台 | 2 |  |  |  |  | 32A馈线
| 569.29 | 气箱式脉冲袋收尘器 | 气箱式脉冲袋收尘器 | YC32-5 | 台 | 2 |  |  |  |  | 32A馈线
| 569.44.1~2-1~7 | 气箱式脉冲袋收尘器 | 气箱式脉冲袋收尘器 | YC32-4 | 台 | 7*2 |  |  |  |  | 32A馈线
| 569.56/58 | 气箱式脉冲袋收尘器 | 气箱式脉冲袋收尘器 | YC32-4 | 台 | 2 |  |  |  |  | 32A馈线
| 569.60 | 气箱式脉冲袋收尘器 | 气箱式脉冲袋收尘器 | YC96-4 | 台 | 1 |  |  |  |  | 32A馈线
| 569.62 | 气箱式脉冲袋收尘器 | 气箱式脉冲袋收尘器 | YC32-4 | 台 | 1 |  |  |  |  | 32A馈线
|  | 共计功率 | [7 empty] | 2948.4
备注：1：≥5.5KW≤55KW的电机一律使用电机保护器（要求使用变频器的电机除外）、75KW以上电机除要求用变频器以外的都使用软启动器控制；2：使用GCS柜，要求设计时有2面进线柜1面母联柜和适当增加电容补偿柜，3：变频器使用森兰，断路器、接触器使用LS、电机保护器JDB-SR系列、4：不需要使用欧式风格柜体;5:增加备用抽屉型号及个数待我先梳理先 ;（ 6:32A馈线回路增加5个备用回路； 7：单头电磁阀备用回路增加5个备用回路； 8：5.5~7.5KW电机增加5个备用回路； 9：11~30KW电机增加2个备用回路；10：75KW罗茨风机增加1个备用回路；11：带式输送机30~55KW增加2个备用回路；12：变频皮带机增加1个备用回路；13：132KW提升机增加1个备用回路；14：电液推杆增加5个备用回路；以图号名称增加相关回路）