东方希望重庆水泥有限公司

8#散水输送改造工程

MNS(GCS)低压盘柜

技

术

规

范

甲  方：东方希望重庆水泥有限公司

乙  方：

2014年04月28日

1 总则

1.1 本设备技术规范书适用于户内400V低压配电盘，它包括配电盘本体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求和相关要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

1.3 如果供方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议，那么需方将以认为供方提出的产品完全满足本协议的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾、或与供方所执行的标准不一致时，供方应按较高的标准执行。

1.5 本设备技术规范书经需、供双方确认后为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

1.6 本设备技术规范书未尽事宜，由需、供双方共同协商确定。

2 技术要求

2.1  应遵循的主要现行标准

GB156-93              标准电压

GB1408-89             固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2900.1-82           电工名词术语  基本名词术语

SDGJ14-86             导体和电器选择设计技术规定

SDJ9-88               电气测量仪表装置设计技术规程

DL/T620-1997          交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

GB7251  (国家标准)    低压成套开关设备

ZBK36001(专业标准)    低压成套开关设备

2.2	环境条件

2.2.1  	海拔：235m

2.2.2  	历年最高温度 ：+43  ℃

2.2.3    历年最低温度 ：－1.8  ℃

2.2.4  	相对湿度（25℃时）

年平均相对湿度：79%

2.2.5  	基本地震烈度：8度、0.3g

2.2.6   污秽等级：Ⅳ 级、爬距≥3.1cm/kV

2.2.7   最大日温差：30K

2.3    工程条件

2.3.1     系统概况

2.3.1.1	系统额定电压：380V

2.3.1.2	系统最高电压：420V

2.3.1.3	系统额定频率：50Hz

2.3.1.4	系统中性点接地方式：直接接地

2.3.1.5	安装地点：就地分散安装 。

3	设备规范

3.1	名称     分散安装的	低压配电盘

3.2	电气参数

3.2.1  绝缘水平和额定工作电压（绝缘水平应按海拔高度进行修正）：

主电路绝缘水平：工频2500V（1分钟）

额定冲击耐压：8kV

c、主电路额定工作电压：交流660V。

3.2.2  辅助电路额定工作电压

a、交流： 220V。

3.2.3  额定电流

进线开关及盘内其它馈线回路采用塑壳开关。

3.2.4供货数量

本工程订购的低压动力中心 数量如下表：

主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MNS(GCS)低压进线盘柜 | MNS | 套 | 2 |  |
| 2 | MNS(GCS)低压母联盘柜 | MNS | 套 | 1 |  |
| 3 | MNS(GCS)低压盘柜 | MNS | 套 | 20 |  |
| 4 | 电容补偿柜 | MNS | 套 | 4 |  |
| 5 | 机旁按钮盒 | NLB-T3-5 | 套 | 170 | 1启动、1停止按钮；1三档转换开关 |
| 6 | 机旁按钮盒 | NLB-T3-9 | 套 | 40 | 1启动、1停止按钮；1三档转换开关 |
| 7 | 机旁按钮盒 | NLB-T3-14 | 套 | 20 | 1启动、1停止按钮；1三档转换开关 |
| 8 | 机旁按钮盒 | NLB-T3-4 | 套 | 15 | 急停开关盒 |
| 9 | 机旁按钮盒 | NLB-T4-7 | 套 | 20 | 2启动、1停止按钮；1三档转换开关 |
| 备注 1:32A馈线回路增加5个备用回路； 2：单头电磁阀备用回路增加5个备用回路； 3：4.5~7.5KW电机增加5个备用回路；5：11~30KW电机增加2个备用回路；6：75KW罗茨风机增加1个备用回路；7：带式输送机30~55KW增加2个备用回路；8：变频皮带机增加1个备用回路；9：132KW提升机增加1个备用回路；10：电液推杆增加5个备用回路 主要设备备件品牌 3.2.5：所有塑壳断路器、交流接触器采用韩国LS产电 3.2.6：所有软起使用美国AB或施耐德品牌 3.2.7：变频器采用新希望森兰品牌 3.2.8：所有中间继电器采用欧姆龙MY4NJ系列品牌 3.2.8：所有电机保护器采用苍南凯迪品牌 3.2.9：所有熔断器使用RT28-32正泰；指示灯使用AD系列；电流互感器使用正泰品牌 3.2.10：5.5KW以上包含5.5KW电机设备都要使用电机保护器 3.2.11：其他备件由供货商自行安国家标准执行配置。 |  |  |  |  |  |

4  供货范围

4.1 供方应提供配电盘本体及其盘内所有电气一次、二次元器件及附件。参见附图提供的配置接线图（见）。

4.2 每面配电盘的供货范围应包括下列设备，但不限于此。

4.2.1 配电盘内所有的元器件及附件，包括塑壳断路器、接触器、热继电器；

4.2.2配电盘内控制用熔断器、辅助继电器、控制开关（或按钮）、指示灯；

4.4	   本工程动力配电盘的供货数量若有零星变动，但供方配电盘的单价不得改变。

4.5   配电盘外壳采用静电喷涂，颜色应是RAL7032 浅驼灰色。

4.6按照设计图纸及元件选型报价、制作，如有代换应经用户同意。

4.7盘柜面及电气设备应按要求做好标识牌，标识牌应清晰不易脱落。

4.8卖方供货的设备应是技术先进，经实际运行证明是安全可靠的，并能满足各项设计指标，同时符合IEC标准或GB标准。

5  技术服务

5.1 技术文件

5.1.1 投标时供方应向需方提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、配电盘样本，配电盘技术资料包括配电盘内方案配置图、主要参数和开关柜外形图、配电盘排列所要求的操作维护走廊净距、安装尺寸、电力电缆和控制电缆的入口位置、母线外形及支撑和连接详图。配电盘总重、运输重量。

5.1.2 设备规范表

5.1.3 供货清单  （各附件材质、规格、数量应分别列出）

5.1.4  ISO9000质量认证书、产品合格证、制造检验记录、电气试验报告（包括外购件）、出厂试验报告。

5.1.5 协议书签定时向甲方提供以下技术文件（未含装箱文件）。供方向需方提供下列技术文件3 份。

A. 配电盘的外形图、安装图。

b. 配电盘的参数

c. 配电盘的总重及运输重量。

d. 使用说明书：包括额定电气参数、使用条件、一、二次接线方案，结构尺寸，剖面图，配套元器件使用说明书。

5.1.6 在完成工厂试验后，应提供下列内容一套完整的控制接线图：

a. 由于元件的替代或更换所引起的修改。

b. 试验完成后的实际板后接线图。

c. 元件和外接端子的编号。

5.1.7 对供方所提资料的要求

5.1.7.1 供方所提供的图纸如有修改，供方在新版中明确标示并相应提供文字说明。

5.1.7.2 原则上供方如有修改相应部分的图纸应在技术协议书签定后5日之内修改完。

5.1.7.3 供方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料。

5.1.7.4 供方提供的技术资料深度应满足需方进行阶段设计的要求。这些资料应准确，不能任意修改。

5.1.7.5 供方所提交的技术资料内容至少应包括本附件中所要求的。如需方在工程设计中需要本附件以外的资料，供方应及时无偿地提供。

7 包装和运输

7.1 配电盘制造并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受到污损。

7.2 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

7.3 在包装箱外应可靠地标明需方的订货号、发货号。

8.4 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

7.5整体产品或分别运输的部件度要是和运输和装载的要求，并能承受在铁路和公路上可能经受的最大冲击力。

7.7 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额应符合合同规定或GB11032的要求。

东方希望重庆水泥有限公司    技术负责人丁建云：15223766154