东方希望重庆水泥有限公司

微机直流屏

技

术

规

范

2014年5月

直流屏招标技术要求

一、供货范围：

免维护直流屏 GZS-50AH/220V    1套

二、遵循标准和技术规范：

1. DL/T 5044-2004  《电力工程直流系统设计技术规程》

2. DL/T 459-2000   《电力系统直流电源柜订货技术条件》

3. DL/T 724-2000   《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程》

4. DL/T 781-2001   《电力用高频开关整流模块》

5. GB 13337.1-1991 《固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件》

6. GB/T3859.1-1993 《半导体变流器基本要求规范》

7. GB/T 17626.2－1998《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》

8. GB/T 17626.12－1998 《电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验》

9. GB4942.2-1993 《低压电器外壳防护等级》

10. DIN14775 《蓄电池充电特性曲线》

11. DL/T 637-1997 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》

12. SDJ 9-1999 《电测量及电能计量装置设计技术规程》

13. GB1497-85 《低压电器基本标准》

三、使用环境：

1. 安装地点：室内安装；

2. 环境温度：-10℃~+45℃；

3. 空气最大相对湿度日不超过95%，月不超过90%；

4. 海拔高度：安装地海拔高度 ≤1000米；

5. 地震烈度：＜8°。

四、系统功能要求：

1. 系统运行稳定，抗干扰能力强，技术精度高；

2. 系统保护、故障告警功能完善，调整设定直观方便；

3. 交流输入电源为双回输入，互为备用，自动投入；

4. 直流系统采用微机控制技术，能自动进行充电、浮充电、自动调压、自动投切；

5. 系统对交流输入电压、直流母线电压和电流、电池电压和充电设备输出电流、绝缘、检测数据等重要参数，均可进行在线测量和数据上送；

6. 系统采用艾默生高频开关电源模块，具备完善的设置、保护功能，可带电插拔，任一模块退出运行均不影响系统构正常运行，保证系统的高可靠性；

7. 当监控系统故障退出时，高频开关电源模块能正常工作；

8. 当蓄电池事故放电后，高频开关电源模块能对蓄电池自动进行补充电；

9. 严格按照蓄电池充电曲线对蓄电池进行充电，避免过充和欠充现象，延长电池的使用寿命；

10. 监控单元采用图形化显示、触摸人机界面，大屏幕，汉化中文菜单，使设备的操作更为简便，并可进行参数设定、调节。并具有密码权限管理措施，杜绝非法操作，从而保障设备安全可靠运行。

11．系统由2个屏柜组成，一个充馈电柜，一个电池柜。

五、技术参数：

1. 输入电压：交流3相380V±15%，50±5HZ，两电源输入，自动投切；

2. 额定输出电压：DC220V；

3. 浮充电压：DC242V；

4. 均充电压：DC248V；

5. 稳流精度：≤±0.5%；

6. 纹波系数：≤±0.1%；

7. 系统效率：≥92%；

8. 运行噪音：≤50dB；

9. 防护等级：IP30。

六、系统构成及功能说明：

1. 充电装置：

1.1 采用艾默生HD220-10系列高频开关电源模块。

系统构成N+1冗余：

220V/200Ah直流系统共4个10A（3×10+10）充电模块，每块充电模块的额定输出电流为10A；

1.2 高频开关电源模块具有自动稳流、自动稳压和限流性能。

1.3 高频开关电源模块能长期连续工作，具有自动开机功能，并能根据蓄电池情况自动选择浮充电、自动均衡充电工作状态，直流母线具有自动调节功能，充电装置能实现自动稳压和充电自动切换。

1.4 该充电设备能满足阀控式密封铅酸蓄电池的要求。

1.5 模块采用先进的移相谐振高频软开关电源技术，效率达到世界一流水平。

1.6 采用内置CPU集散式控制方式，工作稳定可靠。

1.7 具备多模块低差自主均流功能，均流不平衡度＜3%；

1.8 通过CE安规、电磁兼容标准认证，通过国家、行业产品型式检验；

1.9 模块保护功能完善；模块支持热插拔，扩容、维护方便。

七、蓄电池：

1.1 蓄电池为符合有关国家标准和IEC标准的美国海志或德国阳光品牌免维护蓄电池。蓄电池容量为 200AH ，蓄电池单体电压12V，共18只。蓄电池要求3年免费质保。

1.2 在保证的使用期限内和在最低环境温度(对电池而言)下，蓄电池的容量能在自放电时间内给所带负荷供电，同时维持输出电压在规定的范围内。

1.3 提供的蓄电池完全充电，并配备整套的电池间连接片，连接片能通过故障电流并绝缘。

1.4 蓄电池安装在柜体内。

八、微机监控单元：

1.1 系统采用液晶屏微机监控核心，及人机界面，全数字化控制技术，具备如下功能特点：

1.2 数据处理：处理所有采集的数据加以判断，可根据系统的各种设置数据进行告警处理和历史数据管理，经通信至触摸屏显示各种参数及各种信息。

1.3 控制功能：经通信控制各种设备，如充电机电压控制、电流控制；

通信功能：可通过RS232或RS485串行口，以MODBUS规约实现与上位机的通信，将数据上送，实现直流系统的集中监视功能。

1.4 告警功能：实时地监视设备的各种异常信息，当设备发生异常时，会通知液晶屏自动弹出告警屏显示当前告警内容，利用翻页键可以浏览当前所有的告警信息。能够输出报警信号，设有一对无源开接点。

1.5 液晶屏显示功能：全中文界面显示各个级设备的各种数量，各种信息；可随时查看整个直流系统的运行状况（如直流母线电压、总负荷电流、整流器电压和电流、蓄电池电压和电流等）；可随时查看整个直流系统的故障信息包括当前故障、历史故障；故障信息均有起始时间和结束时间。

1.6 液晶屏设置功能：液晶屏可设置运行过程中需要的参数到系统( 充电电压、充电电流、启动均充的时间及电压阀值、均充时间、各种报警值的上限及下限等)。各种设置功能均有相应的密码保护。

九、绝缘监测仪：

选用微机型绝缘监察装置。

十、 电压调整装置：

合闸母线和控制母线之间装设电压调整装置。采用模块化自动降压单元，实现系统合闸母线电压降到控制母线电压的功能。降压控制单元采用智能芯片，可实现5级、7级等的调压。装置可靠性高，并具有电压输入范围宽，输出电压精度高等优点。

十一、配电单元：

交流输入单元为充电单元提供交流输入电源。设两路380V/220V、50Hz交流电源，自动投切，其双电源选用进口产品。交流输入单元应包括防雷电路和三相输入状态监视回路。当有雷击发生时，通过防雷电路保护是充电电源免受损坏；当交流电源发生缺相或失压故障时，输入状态监视电路启动，信号在液晶显示屏上显示，并进行声光报警。同时把故障信号上送监控系统。直流馈线断路器均采用西门子直流型断路器。直流电源柜控制馈线数量6路16A，合闸馈线数量6路32A（具体见系统图）。

十二、母线和馈线回路：

直流屏主母线及相应回路应能耐受母线出口短路时的动、热稳定要求。选用阻燃绝缘铜母线，截面积不小于100mm2。

直流屏主母线宜布置在屏上部，也可布置在屏中部，母线两端必须用母线夹具或绝缘子牢固固定。母线夹具或绝缘子能耐受50KA（交流有效值，1min）短路电流。正、负极母线间距离不小于60mm，母线跨度不超过1000mm。所有直流馈线回路都上端子排。

十三、机柜及其他：

1.1  屏（柜）

屏体为钢支架金属外壳封闭式结构、防护等级IP20，能独立支承，采用前后开门。前门为单扇门，镶嵌厚度为5mm有机玻璃；后门为双开门。所有的门应有把手，能锁死，并带限位装置。220V直流屏高为2200+60mm，其中60mm为屏顶装饰。屏宽800mm，屏厚600mm。屏由螺栓与预埋的基础槽钢固定（槽钢不属本供货范围）。屏顶有吊环。屏体采用喷塑。屏面应平整，不眩眼。电缆出线位置在屏的底部。

柜体尺寸：宽800mm，深600mm，高2260mm。

柜体颜色：

柜顶部配置符合标准的吊装环。

直流屏内的电气间隙和爬电距离符合规程的规定。

直流屏设保护接地，接地处有防锈措施和明显标志，符合规程规定。直流屏内所有元器件。

每块屏的内、外表面，均进行机械清理。全部设备表面应清理干净，并涂二层保护层。最后一道保护层颜色由业主指定。

屏内主回路带电部分应与接地部分隔离，屏体内保护通风充分，并能防腐，防小动物侵入。屏内设有接地铜排。

屏面布置均匀、整齐和对称。便于操作、监视、维护和检修。屏面布置图交发包人批准。

采用模块化屏架结构，功能单元分隔布置。所有额定参数和结构相同的部件能互换。

屏内箱体的安装采用插槽方式，便于拆卸。模块插箱托架采用铝合金型材。

机箱的输入、输出插座均采用进口插座，插座接触电阻小，瞬间通断，可带电插拔。

柜与柜之间的连接铜排、连接电缆及连接螺栓等，作为散件随机附带。

蓄电池组屏的结构安全、可靠、美观，达到防护等级IP20。整体性好，应有足够的机械强度和刚度，表面必须进行防腐处理。

10、屏柜内装设温湿度控制器，调节温度至预设值，能自动控制相应的负载，保持屏柜内温湿度稳定，保证屏柜内设备正常运行。

十四、端子排：

1、端子排采用魏德米勒、凤凰或瑞联的产品。端子排采用整体模压式端子、导体采用铜或合金钢。

2、220V及以上端子排、端子之间及端子对地能承受交流2000V（有效值）1min耐压；而24V端子排、端子间及端子对地应能承受交流500V（有效值）1min耐压。

3、屏（柜）内强电和弱电端子也应分开布置，顶部标明安装单元。交流电流端子采用试验端子。电源端子间、电源端子和其它端子间有隔板。

十五、电缆：

1、电缆路径：电缆应规定路径，使导线或绝缘不被门、抽屉、组件的插入或替换及使用或维护时的操作而损坏。

2、电缆的检查：电缆和导线便于维护人员检查，不设置在屏（柜）或组件后的不易移动处。

3、电缆安装：电缆或电线安装在使用的固定屏（柜）上。

4、电缆端头：电缆的辨认用酚醛标签，并用尼龙绳系在电缆上，标签写有电缆命名和电缆芯命名，采用不退色墨水书写。如发包人同意也可用相当的永久性的电缆辨认方式。每根电缆的备用芯应接在端子排的备用端子上，用酚醛标签写上电缆命名和“备用”。

5、危险保护：带对维护人员足够高的危险电压的电缆或母线，应有塑料护套，保护裸露的导体和端点以防维护人员无意间触及。

6、导线编码：所有导线用编码方式来辨认，彩色编码只在能明显辨认时才允许使用。若使用彩色编码，则整个设备都使用相同的色彩。

7、电缆屏蔽：投标人提供所有的内部连接电缆及屏间连接件。需要时，所提供的电缆屏蔽。

8、导线接头和端子：在导线中无接头，每个端子所连接的导线不多于二根。

十六、组件：

1、组件安装：组件安装在插入式印刷电路板上。印刷电路板及其相应的插座上应能清楚地辨认出，便于与图纸和使用手册上的信息相对应。

2、振动保护：组件设计和安装方法在低频振动（在50Hz范围）时不引起误操作或故障，所有的连接器有防振锁紧的措施。

3、熔断器：所有熔断器均为插入式，容易拔出和替换。不采用永久性安装的熔断器。

十七、其他部件：

1、指示灯：所有的I/O点指示均为LED型的。

2、元器件的铭牌采用铝合金不干胶材料。

3、电磁兼容性

系统具有优良的电磁兼容性，输入端满足VOE 0871A级指标，同时满足电力电子设备的谐波干扰规定。

4、指标

静电试验严酷度等级：不低于2级

辐射抗干扰度：3级

电快速瞬态脉冲干扰度：3级

十八、工艺措施：

屏内部设备应采取合理布线、屏蔽、隔离、相互之间保持合适距离、加装过滤器、加装瞬态开断磁场能量缓慢释放等措施；交流电源线采用双绞布线，高电平（大于110V）电路线应与低电平电路线分开分束走线，并有一定间距，必要时采取隔离及屏蔽措施。

十九、绝缘及耐压

各电路对地之间的绝缘电阻大于1MΩ；各电路根据不同电平水平能承受不同的交流试验电压(见下表)、时间为1min的试验，无击穿或闪络现象：

电路名称：

| 电路名称 | 试验电压（RMS）（V） |
| --- | --- |
| >110v电路 | 2000 |
| 60v电路 | 1000 |
| 24v电路 | 500 |
| <15v电路 | 250 |

二十、接地：

所有需要接地的地方均可靠接地。工作地、保护地及屏蔽地分别引至屏内接地母线或总线接地端子排。所有接地线与接地母线或总线地端子排之间的电阻不大于0.1Ω。

二十一、冷却方式：

10A充电模块冷却方式为自然风冷式。

二十二、☆供货范围设备配置详细清单表50AH （必须分别填写）

直流系统设备配置

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充馈电屏 |  |  |  |  |
|  | 微机监控模块 |  | 台 |  |  |
|  | 高频开关电源充电模块 |  | 台 |  | 艾莫生 |
|  | 微机绝缘监测装置 |  | 套 |  | 艾莫生 |
|  | 电源防雷器 |  | 套 |  | 合资 |
|  | 模块降压装置 |  | 套 |  | 英特瑞 |
|  | 双电源切换装置 |  | 套 |  | 进口品牌 |
|  | 馈出线回路 |  | 套 |  | 西门子 |
|  | 合闸回路 |  | 套 |  | 西门子 |
|  | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 套 |  |  |
| 2 | 电池屏 |  |  |  |  |
|  | 免维护铅酸蓄电池 |  | 只 |  | 海志或阳光 |
|  | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 屏 |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |  |
|  | 指示灯 | AD11 | 只 | 2 |  |
|  | 熔断器 |  | 只 | 2 |  |
|  | 直流断路器 | 20A | 只 | 2 |  |