高压开关柜详细技术要求

1.  供电电压等级

高压配电电压：10kV.AC，三相50Hz

低压配电电压：0.4/0.23kV.AC，三相50Hz

直流操作电源电压：220V.DC

照明电压：380/220V.AC三相四线制50Hz及220V.AC单相 50Hz

2.  投标方的工作范围

投标方应首先确定其提供的产品能否满足设计院的设计要求，并根据设计院所提供的高压配电系统图、原理图及端 子接线图等图纸，进行如下工作：

2.1   设计、制造高压开关柜.；

2.2   提供高压开关柜所需相应的配套.；

2.3   满足计算机控制系统的要求。

2.4   根据设计院的图纸向招标方提供完整的设计文件。

2.5   高压单线配电系统图；

2.6   高压回路的二次接线原理图；

2.7   高压开关柜排列图；

2.8   高压开关柜内部接线图；

2.9   高压开关柜外部接线图；

2.10  高压开关柜及配套装置的技术参数；

2.11  设计中采用的图例符号说明；

2.12  高压开关柜所用电气设备清单；

2.13  供货商应保证负责完成各配电站所有综合保护继电器连接至一个综保后台系统（用于监视和控制）上，且应负责根 据电网情况和负荷性质完成每个综合保护继电器的保护设置和整定；

2.14  投标方提供的设备及元件的产品样本，使用维护说明书，安装操作手册等资料；

2.15  设计及安装施工的标准、规范、图册；

2.16  油漆规格及颜色标准；

2.17  两年备品备件一览表；

2.18  在安装调试及试运转阶段，投标方应指派合格的工程师到现场进行技术指导和服务；

2.19  投标方应对招标方人员提供技术培训；

3.  招标方的工作范围：

招标方根据投标方所提供的技术资料审查及确认投标方的设计文件，在安装、调试及试运转阶段按照投标方提供的技术要求和现场指导进行工作。

4.  投标方供货设备的主要技术要求

4.1  投标方供货的设备应是技术先进，经实际运行证明是安全可靠的，并能满足各项设计指标，同时符合IEC标准或不低于IEC标准的其它国家标准。

4.2  高压开关柜采用KYN28A-12系列中金属铠装移开式开关柜

4.3  开关柜外形尺寸：

开关柜 ：     2200x800x1500  (高x宽x深)

消弧及电压互感器柜：2200x1000x1500  (高x宽x深)

4.4   额定工作电压：10kV.AC；

4.5   操作电压：220V.  DC；

4.6   各配电站所有中压断路器采用中压固封式户内真空断路器,真空断路器配弹簧操作机构；

4.7   柜内一次元件详见高压配电系统图，并能满足短路电流40kA的要求；

4.8   柜内二次元件详见原理图；

4.9   柜内设有完整的电气保护装置，电气测量仪表，操作开关及运行指示信号；

4.10   真空断路器配套组合式过电压保护器；

4.11   变压器柜上装设多功能电力仪表；

4.12    消弧及电压互感器柜上装设电压表、消弧装置、消谐器等；

4.13    出线柜上装设多功能电力仪表；

4.14    高压开关柜上设断路器分合闸就地操作开关；

4.15    高压开关柜应设有防误操作的电气连锁装置；

4.16    高压开关柜应有工作位置（一次、二次均接通），试验位置（一次断开、二次接通），分离位置（一次、二次均断开）；

5.    投标方提供的技术参数

制造厂名称及地址：

环境温度(℃)：

规格及型号：            KYN28-12

额定电压(V)：           12kV

额定电流(A)：

额定动稳定电流：        80kA

3秒热稳定电流：         40kA

1min工频耐压：          42kV

雷电冲击耐压：          75kV

防护等级：              IP4X

机械使用寿命(次)：

重量(kg)：

电流互感器：

制造厂名称及地址：

规格及型号：         LZZBJ9-10

环境温度(℃)：

额定电压(kV)：        10kV

额定一次电流(A)：

额定二次电流(A)：      5A

测量级性能：          0.5P10    20VA

保护级性能：          10P15     20VA

差动保护级性能：       5P20    25VA

短路动稳定电流：       100kA

1min工频试验电压：

温升：

外形尺寸(mm)：  2200x800x1500  (高x宽x深)

7.  投标方设计应满足的要求

投标方对其提供的产品在设计中应考虑满足以下要求：

7.1   投标方提供的设备必须满足IEC标准或不低于IEC标准的国

家标准。

7.2   满足当地的气象条件。

7.3   满足电源质量的要求，高压供电10kV.AC，低压供电

0.38kV.AC，照明0.38/0.22kV.AC，电压允许波动范围±

15%。

7.4   高压开关柜应按照设计院的端子接线图接线，如需增加端子请加在后面。

8.  质量保证

8.1   投标方应对其所提供的所有设备（包括投标方外购的）的质量负责，并符合各项要求，若招标方发现投标方所提供设备有质量问题或不符合本说明的要求，投标方应免费予以更换。

8.2   投标方应在收到中标通知书后15天内提交一份质量保证和质量控制手册，该手册应包括投标方为确保其所提供设备的质量和满足本说明的各项要求所采取的措施，同时，向招标方提供下列文件：

8.3   合格证书

8.4   设备的误差及鉴定文件

8.5   电气测试报告

8.6   其它测试报告

8.7   规范和标准

8.8   本说明涉及的电气设备应按照现行官方的规范和标准，特别是下列规范和标准进行设计、制造、检验、测试和安装：

8.9   中国国家标准局颁布的规范和标准

8.10  国际标准化组织（ISO）颁布的规范和标准

8.11  国际电工委员会（IEC）颁布的规范和标准

8.12  或不低于上述标准的国家标准

8.13  投标者所供设备和材料的质量应与所采用的规范和标准相一致。

9.  技术服务

9.1   投标方应对其提供的设备安装（指导安装）、调试、试运行全面负责。

9.2   投标方应完成所提供设备的标定工作，使设备达到设计精度。

9.3   在设备的安装、调试、试运行中，由于投标方原因造成的设备损坏，投标方应及时予以更换，所发生的一切费用由投标方负责。

9.4   为用户提供充足的备品备件和良好的技术支持。

各投标厂家投标方案应能满足招标技术要求，并按图纸数量投标，同时应按以下配置选择主要部件。

1 断路器选择浙江万控的VW1、江苏大全的DQV或北京北开电气的3AF 。

2 消弧消谐PT柜选择安徽首创或上海合凯产品。

3 多功能操显选择珠海中驰、珠海一多或安徽赛瑞智能操控装置。

4 综保装置选择上海南自SNP3000系列产品（和我公司110KV变电站及一期开关柜为同一品牌，便于通讯接入共同后台系统）

5电流互感器选用大连一互或四川泰克产品。