东方希望重庆水泥有限公司

年产1000万吨水泥工程

矿山1000万吨骨料生产线一期高压配电室

12kV移开中置式开关柜

（高压开关柜）

招

标

规

范

2014年8月

一、总则

1、本技术协议适用于东方希望重庆水泥有限公司（甲方）矿山年产1000万吨骨料生产线工程（一期高压配电室）项目中12kV移开中置式开关柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、服务等方面的技术要求。

2、本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议和条文，（乙方）应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。

3、本技术协议所使用的标准如遇与（乙方）所执行的标准不一致时，按相关国家标准执行。

4、本技术协议经甲、乙方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

5、本技术协议未尽事宜，由甲、乙方共同协商确定。

二、设备需求表

| 序号 | 配 电 站 名 称 | 设 备 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KYN28A-12 | 台 | 1 | 电源进线柜 |
|  |  | KYN28A-12 | 台 | 2 | 电机控制柜 |
|  |  | KYN28A-12 | 台 | 1 | 变压器柜 |
|  |  | KYN28A-12 | 台 | 1 | 备用电机柜 |
|  |  |  | 台 | 1 | 消弧消谐PT柜 |

说明： 备用电机柜设计配置同电机出线柜；

备用电机柜母排考虑预留与二期高压柜连排接头扩展位置。

三、使用条件

1  工作环境条件

2  运行场所：户内。

3  海拔： 1000米。

4  环境温度： -10℃～ +40℃，日温差不大于25K。

5  湿度：

——日相对湿度平均值不大于95%；

——月相对湿度平均值不大于90%；

7  地震烈度：7度

8  周围空气没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、或盐的污染。

四、主要技术参数

4.1  执行标准

GB 3906  3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备

GB 11022  高压开关设备和控制设备标准的共享技术要求

GB 1984  高压交流断路器

GB 1207  电压互感器

GB 1208  电流互感器

GB1408  固体绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706  交流高压电器动、热稳定试验方法

GB3309  高压开关设备常温下的机械试验

GB7354  局部放电测量

GB311.1  高电压输变电设备的绝缘配合

GB311.2-6  高电压试验技术

GB763  交流高压电器在长期工作时的发热

DL 404  户内交流高压开关柜订货技术条件

DL 403  10-35KV户内高压真空断路器订货技术条件

SD 318  高压开关柜闭锁装置技术条件

DL/T486  交流高压隔离开关订货技术要求

DL/T539  户内交流高压开关柜和元件凝露及污秽试验技术要求

DL/T593  高压开关柜设备的共用订货技术要求

国家现行包装运输标准

4.2 技术参数

4.2.1  额定电压：12kV

4.2.2  额定绝缘水平：

a. 工频耐压：

主绝缘对地、断路器断口间及相间绝缘：42kV

隔离断口间的绝缘：48kV

二次回路1min工频耐压: 2kV

b. 冲击耐压峰值：

主绝缘对地\断路器断口间及相间绝缘：75kV

隔离断口间的绝缘：85kV

4.2.3  额定频率：50Hz。

4.2.4  额定电流：1250A、

4.2.5  额定开断电流：40 kA

4.2.6  额定峰值耐受电流(动稳定电流)：100 kA

4.2.7  额定短时耐受电流(4S)：40 kA

4.2.8  额定短路关合电流（峰值）:100 kA

4.2.9  控制和操作电源：DC220V

4.2.10 防护等级为：IP4X

4.3  开关柜结构及安装接线要求技术

4.3.1  高压开关柜内部包括：手车室、主母线室、电缆室、低压室（包括保护继电器、测量仪表、二次端子、辅助开关及小母线等）。高压开关柜的外壳采用优质敷铝锌板制成（除通风窗、排气口外），厚度为2mm；主回路的一切组件均安装在金属外壳内，外壳的防护等级为IP4X，柜门打开时为IP2X。有完善的“五防”措施和压力释放装置和良好的接地措施。开关柜门板采用静电喷塑，颜色为RAL7032浅驼灰色。

4.3.2  开关柜柜体在设计和制造上完全能保证同类型装置的互换性，同型产品内额定值和结构相同的组件均能互换。

4.3.3  开关柜的观察窗、通风窗、排气口、隔板和活门均满足招标文件及设计要求。

4.3.4  外形尺寸（宽×深×高）：800mm×1500 mm×2300mm，1000 mm×1500 mm×2300mm。

4.3.5  主母线选用铜排，表面采用电镀锡工艺处理，并加贴黄、绿、红相色标记。接地铜排采用TMY-40×5，表面采用电镀锡工艺处理，并加贴接地符号标记。

4.3.6  断路器采用微机综保防跳，仪表门上设置就地分、合闸操作开关，并加装就地、远方控制转换开关，在就地时闭锁远方操作。

4.3.7  测量仪表、继电保护装置及辅助回路中的小型断路器、端子以及其它辅助组件与高压带电部分保持有足够的安全距离，保证人员不致触及运行的高压导电体。测量仪表及继电保护装置有可靠的防振动措施，不会因高压开关柜中断路器等在正常操作及故障动作的振动而影响它的正常工作及性能。

4.3.8  当测量仪表及继电器保护装置盘面以铰链方式固定于高压开关柜上时，仪表、保护盘与盘外的二次连接导线采用多股软铜绝缘线，端子排、接线板及固定螺丝均为铜质材料制成，标志正确、完整、清楚、牢固。

4.3.9  互感器二次接线及辅助回路的连接，电流回路采用2.5mm2、电压回路采用1.5 mm2的铜导线。二次端子选用优质产品，每组端子排预留15%的端子排。

4.3.10  每面开关柜配智能操显装置（自动温度控制器及加热器装置、带电显示），在电缆室设置照明装置；加热器装置、照明灯具电压为AC220V，单相。

4.4  开关柜内主要元器件配置

4.4.1  断路器选用浙江万控VW1-12系列或北开电器3AF -EP系列固封极柱产品。

机构型式：弹簧操动

操作电源电压：直流220V

操作电源电压变动范围： +10%～-15%

辅助开关接点数量： 6常开、6常闭

4.4.2  电流互感器选用：准确度等级：计量级0.2S级；测量0.5级；保护10P20级。零序电流互感器选用：按电缆外径及根数选择零序电流互感器的内径。

4.4.3  多功能电力仪表选用：

4.4.4  智能操显装置选用：

4.4.5  微机保护装置选用上海南自科技股份有限公司系列产品。

4.4.6  主母线间的连接母排应有乙方提供。

4.4.7 在合适的时间召开设计联络会，费用由乙方负担。

五、备品备件、专用工具及技术资料

- 备品备件

| 序号 | 货物名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

2、专用工具

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

2、技术资料

在合同生效后，甲、乙双方应按本技术协议要求提供与本工程项目相关的的图纸、数据，必要时召开设计联络会，主要讨论并确定与合同设备有关的技术问题，包括设备的结构、安装、设计配合数据、运输和运行要求等。

2.1  合同生效后5天内，乙方根据设计院图纸和本技术协议，完成工厂一次系统图设计，设计院在收到技术文件5天内，对乙方提供图纸进行确认。乙方在收到确认图纸后3天内，提供安装基础图。乙方根据综保厂家提供的资料进行二次原理图设计，设计完后提交给设计院确认。在设计制造过程中，所有的设计变更和更改均使用传真通知相关方。

2.2  交货时，提交如下技术数据：

a） 设备产品合格证书，1套。

b）设备的装箱清单，1套。

c）设备随机备品备件清单，2套。

ｄ）全套原理图、配电系统图、配线图共8套，并附两套电子版。

ｅ）设备的安装、使用、调试、运行、维护技术说明书，2套。

六、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

签字页

甲方：东方希望重庆水泥有限公司

授权代表签字：

联系电话：

日期：

乙方：

授权代表签字：

联系电话：

日期：