东方希望重庆水泥有限公司

矿山1000万吨骨料生产线

一期低压抽出式开关柜

招

标

协

议

2014年08月

- 产品供货范围表：

见图纸

2  技术协议适用范围

本技术文件适用于此次工程中上述配电设备的技术要求。

3  产品主要标准依据

GB156-93         标准电压

GB1408-89        固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2900.1-82      电工名词术语  基本名词术语

SDGJ14-86        导体和电器选择设计技术规定

SDJ9-88          电气测量仪表装置设计技术规程

DL/T620-1997     交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

IEC60439（1999） 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备

GB7251.1-2005   低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备

JB/T9661-1999   低压抽出式成套开关设备

4. 产品技术条件

4.1 使用环境条件

4.1.1  	海拔：760m

4.1.2 	历年最高温度 ：+43  ℃

4.1.3  历年最低温度 ：－1.8  ℃

4.1.4  	相对湿度（25℃时）

年平均相对湿度：89%

4.1.5  	基本地震烈度：8度、0.3g

# 4.1.6   污秽等级：Ⅳ 级、爬距≥3.1cm/kV

# 4.1.7   最大日温差：30K

4.2 产品使用条件

粉尘较重的矿山骨料生产线配电室

4.3 工程概况

4.3.1 系统

4.3.1 低压抽屉式开关柜柜型：

4.3.1.1	系统额定电压：380V

4.3.1.2	系统最高电压：420V

4.3.1.3	系统额定频率：50Hz

4.3.1.4	系统中性点接地方式：直接接地

4.3.1.5	安装地点：低压开关柜安装于独立配电室 。

4.3.2  系统运行额定电压：0.38kV

4.3.3  系统运行最高工作电压：0.42kV

4.3.4  系统额定绝缘水平

雷电冲击耐受电压（峰值）相间，对地：8kV

工频电压（有效值）相间，对地：2.5Kv

1秒热稳定电流: 50kA

4.3.5  额定频率：50Hz

4.3.6  供电电压等级

􀁺     低压配电电压： 0.4/0.23kV AC

􀁺     低压电动机电压： 0.38kV AC

􀁺     控制电源： 0.22kV AC

􀁺     照明电压： 380/220V.AC三相四线制50Hz及220V.AC单相50Hz

4.4  开关柜基本技术特性

4.4.1  低压开关柜外壳防护等级不低于 IP4X，防止昆虫、小型爬行动物等进入。

采用MNS开关柜外形尺寸：

＞800A进线柜<2200高x1000宽x1000深>

＞200kVAR电容器柜<2200高x800宽x1000深>

其它普通MCC柜<2200高x600宽x1000深>

4.5	主要元件技术要求

| 序号 | 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 低压框架式断路器 | LS产电 |
| 1） | 型式 | 抽出式 |  |
| 2） | 型号 | AS系列 |
| 3） | 极数 | 3 |  |
| 4） | 额定电压 （V） | 450 |  |
| 5） | 壳架额定电流 （A） | 800~3200A |  |
| 6） | 脱扣器额定电流 （A） | 800~3200A |  |
| 7） | 额定极限短路分断能力 415V （kA） | ≥50 |  |
| 8） | 额定运行短路分断能力 415V （kA） | ≥50 |  |
| 9） | 415V时ICS=100%ICU≥50KA |  |  |
| 10） | 1秒热稳定电流 （kA） | 50 |  |
|  | 欠电压脱扣器/线圈电压 AC （V） | 220 |  |
| 11） | 分励脱扣器/线圈电压 DC （V） | 220 |  |
|  | 辅助触头 | 220 |  |
|  | 报警触头 | 220 |  |
| 12） | 电动操作机构 DC （V） | 220 |  |
| 13） | 电气免维护寿命 | 不小于30000次 |  |
| 14） | 机械免维护寿命 | 不小于15000次 |  |
| B | 低压塑壳断路器 | LS产电 |
| 1） | 型式 | 固定式 |  |
| 2） | 型号 | TS系列 |
| 3） | 极数 | 3 |  |
| 4） | 额定电压 （V） | 450 |  |
| 5） | 壳架额定电流 （A） | 100~630A |  |
| 6） | 脱扣器额定电流 （A） | 100~630A |  |
| 7） | 额定极限短路分断能力450V （kA） | ≥50 |  |
| 8） | 额定运行短路分断能力450V （kA） | ≥50 |  |
| 9） | 450V时 ICS=100%ICU≥50KA |  |  |
| 10） | 额定操作电压 DC （kA） | 500 |  |
|  | 断路器附件 |  |  |
|  | 欠电压脱扣器/线圈电压 AC（V） | 220 |  |
| 11） | 分励脱扣器/线圈电压 AC（V） | 220 |  |
|  | 辅助触头 | 220 |  |
|  | 报警触头 | 220 |  |
| 12） | 电气免维护寿命 | 不小于25000次 |  |
| 13） | 机械免维护寿命 | 不小于10000次 |  |
| C | 交流接触器/热继电器 | LS产电 |
| D | 变频器 | 希望森兰 |
| E | 电容器柜 |  |  |
| 1） | 单柜容量 |  |  |
| 2） | 采用新型复合开关投切 主触点容量不小于 |  |  |
| 3） | 电容器采用干式、无油化设计的自愈式产品 |  |
| 4） | 补偿控制器 (与复合开关配套) |  |  |
| F | 电流表、电压表、电度表 | 指针式/机械式 |  |

4.6	 柜体结构要求

4.6.1开关柜柜体采用敷铝锌钢板。（含元件安装板、分隔隔板、抽屉框架等），柜架采用8MF型材，各单元间隔为模数化组装式结构，开关柜底部设置柜底板和出线封板。整个柜体结构有足够的机械强度，能够承受该系统产生的机械应力、电气应力及热应力。

4.6.2柜体满足GB7251.1  7.7条的分隔形式3b的要求，实现母线与功能单元隔离，所有的功能单元相互隔离，外接导体的端子与功能单元隔离，且每个出线端子加装透明、阻燃、绝缘防护罩。每柜最小回路高度模数为8E,最多不超过72E。相同模数的抽屉之间在机械上具有互换性。

4.6.3柜体内部隔室能防止触及相临功能单元的危险部件，防护等级至少为IP2X；能有效的防止事故电弧蔓延。电气柜汇流母排在可能威胁操作及维护人员安全的地方做必要的绝缘隔离。汇流母排的螺栓联接处能方便巡检人员的观察及对故障进行处理，汇流母排顶部安装。并采取措施方面以方便观察，并且母排盒是可以方便的进行拆装的，并且不影响电气性能。

4.6.4二次插件的配合工艺好，能有效地保证接触。一、二次插件具有足够的抗冲击能力而不致被损坏。二次回路接插端子在实际使用数量上的基础上留20%左右的备用量。为避免抽屉中不同电压等级的控制电源的误接线，不同电压等级的二次端子在颜色和物理编排顺序上有明显的区分，以确保接线的准确和设备的安全。

4.6.5为确保运行维护人员的人身安全，在柜体开门后，仍然带电的裸露导电体必须加装绝缘护罩。

4.6.6盘柜面及电气设备按回路要求做好标识牌，标识牌清晰不脱落。标识牌底色为黑色，凹体白色字母，用螺丝或铆钉固定，严禁使用胶水或不干胶方式固定标识牌。标识牌内容包括：设备的工艺编号，设备名称，电机功率等相关的电气参数。并经设计院和业主方确认后制造。

4.6.7 开关柜外能从底部进、出电缆。

4.6.8 开关柜为防护式标准模块化组合拼装结构，零件用螺栓连接。

4.6.9 开关柜体分隔成三个小室，即主母线室，电器室和电缆室。

4.6.10 各功能室之间、各抽屉单元或分隔单元之间采用隔板隔开。隔板考虑散热、限制事故扩大及能防止异物的进入，并不能因短路分断时的电弧或游离气体产生的热量及压力而造成损坏或永久变形。

4.6.11主回路导线的鉴别用端头颜色（黄、绿、红、兰、黄绿双色）或符号鉴别，控制回路的导线颜色符合标准要求，且采用数字、符号鉴别，所有标识用异型管或白塑料管打印而成，或使用标准套号，其字迹清楚正确。严禁使用手写方式。

4.6.12 所有进出线回路均配置清晰，耐用，可靠的由绝缘材料制成的负荷名称标识牌。抽屉，电缆接线室等处均要配置

4.6.13 柜体内所有非导电的金属板、金属件均有可靠接地。

4.6.14对于抽屉式开关柜，具备如下功能：

- 每个抽屉单元有三个明显位置，即工作、试验和断开，这三个位置均有机械定位装置。

- 每个抽屉单元具有互换性，即使在短路事故发生后，其互换性也不应改变。

- 主电路和辅助电路的隔离插接件能随单元的进出而自动地接通和断开。

- 各抽屉单元上安装保护电路连接插件。其动作程序为：在主电路连接之前，该插件与保护导体先接通，在主电路断开后，该插件才允许与保护导体分断。

- 抽屉单元与单元门之间设有机械联锁。当主开关（隔离开关或断路器）处在分断位置时，单元门才能打开，抽屉单元才能拉出或插入。

4.6.15开关柜的外壳是金属的，不采用网状编织物、不耐火或类似的材料制造，并且有一定的强度（当盖板和门是外壳的一部分时，盖板和门由金属制成，其防护等级与外壳相同）。主回路的一切组件均安装在金属外壳内。

4.6.16 开关柜的结构保证工作人员和安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。

4.6.17开关柜内元件安装固定牢靠，元件的安装位置应便于运行中进行检查、巡视，且在主回路不带电时，便于人员预防性试验、检修及更换等。一、二分别应在柜后接线。

4.6.18开关柜的外壳表面使用静电喷塑来防锈。喷塑前必须进行除锈、除油、清洗和磷化，然后按规定的工艺和流程喷塑涂覆。喷塑后产品的外表应不刺目、不反光、色调一致，涂层平整光滑，附着牢固。涂层附着力不低于1级。

低压开关柜柜体颜色：浅驼灰色。

4.7母线

4.7.1 主母线、分支母线及接头的搭接处，都采用整体电镀锡工艺处理。。

4.7.2 母线材料选高导电率的铜材料制造。

4.7.3 母线之间的连接保证足够的面积和均匀的压力，但不使母线变形。振动和温度变化不影响母线连接部位的接触，最好是气动恒扭矩紧固连接螺栓。

4.7.4 母线和主电路连接件的带电部件之间及其接地金属构件的爬电距离和电气间隙不小于20mm。

4.7.5 柜内母排的所有搭接面经采用压花后整体电镀锡工艺处理，搭接面严禁敲击或打磨。

4.7.6 柜内母线布置

- 柜内母线相序排列，上、下布置时，由上到下排列为A、B、C相。水平布置时，由柜后到柜前为A、B、C相，垂直布置时，由左到右排列为A、B、C相。

- 装置中母线的相序标识应符合A相---黄色、B相---绿色、C相---红色、N极---淡蓝色、PE极----黄绿双色、PEN极----黄绿双色。

- 开关柜中一次主母排统一采用圆角铜母排，低压柜一次主母排采用见图纸。零、地母排采用见图纸。

4.7.7所有母线连接螺栓采用8.8级高强度螺栓，并有防松动措施。螺栓以规定扭力紧固后露扣长度为3扣，并逐一用红色油漆标记。

4.7.8柜内母线的固定牢固，具有足够的强度，能满足Icw≥50kA的动热稳定要求。所有导线接头采用预绝缘线鼻子冷压连接。

4.7.9柜内母排选型规格:

| 主回路电流范围 | 630A以下 | 1000～1520A | 1900～2500A | 3000～3200A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜母排规格 | 6×60单条 | 8×80单条 | 8×80双条 | 8×100二条 |

4.8  控制及保护要求

4.8.1  绝缘导线选用耐热、防潮及阻燃的铜质多股绞线, 绝缘材料为交联聚乙烯或耐热聚氯乙烯。导线的额定电压不小于500V。

4.8.2导线的截面与其承载的电流额定值相适应。辅助电路导线的截面不小于1.5mm2，电流互感器二次回路的导线截面不小于2.5mm2。

4.8.3 控制回路的导线均选用绝缘电压不小于500V，截面不小于1.5mm2的多股绞线。

4.8.4 低压开关柜中所有框架式智能型断路器,其控制回路电压一律采用AC220V。

4.8.5 低压开关柜及动力柜中所有的电动机回路采用的塑壳断路器一律采用电动机保护型,配电回路则采用配电型。在415V，开断能力不小于50kA。

4.8.6 低压开关柜及动力柜中所有的电动机回路中，除了带软起动的回路和变频器启动的回路外，大于等于7.5KW以上的都必须加装电动机保护器。

4.8.7 低压开关柜的二次控制、测量、保护等要求由供方按照我方提供的图纸及国家相关规范和标准进行常规设计，为保证产品性能，供方可将二次控制回路的继电器调整为更为可靠的电子式继电器。

4.8.8 所有带软起动的回路，为便于检修和维护，每个回路的空气开关安装在抽屉内，其余元件如接触器、软启动器等采用固定安装的方式。

4.8.9 集中控制的电动机回路二次侧均有电流采样输出（配电流变送器或软起动器带4~20mA输出），另所有的进出线回路均不设零序电流互感器。

4.8.10提供足够数量的端子排。每个配电柜内端子排有不少于10%的空端子作为备用，端子排采用菲尼克斯或魏德米勒产品。

4.8.11 低压开关柜中使用的元件凡属国家明文规定要求通过国家“3C”强制认证的元器件均具有“3C”强制认证标识或相应的证明资料，本工程采用的低压开关柜是已通过国家“3C”强制认证产品。

4.8.12 低压开关柜所安装的低压电器组件和断路器、互感器、接触器、熔断器等均具有耐久而清晰的铭牌。

框架断路器、空气开关、接触器、热继电器选用LS产电、施耐德；

互感器选用四川泰克、大连一互；

电动机保护器选用苍南凯迪、安徽赛瑞等；具备完善的保护功能和简易的操作界面，有4~20mA信号输出到DCS；

中间继电器选用欧姆龙；

变频器选用希望森兰；

4.9其他要求

4.9.1 低压开关柜铭牌，包括以下内容：制造商名称和商标；型号，名称和出厂序号；使用参数；出厂日期，前后均应有盘柜标示。

4.9.2 低压开关柜的安装方式: 离墙安装，双面维护

4.9.3 低压开关柜的布置: 单列布置，有布置图的按布置图，无布置图的同一次系统图的方向。

4.9.4 低压开关柜及动力柜的进出线方式:  电缆沟下进、下出线。

4.9.5 若合同其它文件、资料有与本协议不一致之处，以本协议为准。

5  试验

所有产品均作出厂试验且低压抽出式开关柜出厂是提供试验报告，开关柜的出厂试验包括逐台的通电试验、机械性能试验、工频耐压试验。其它试验项目按国家有关标准规定执行。

6 技术文件、资料和图纸

我方向需方随货提供以下资料：

装箱单

柜内主元件说明书

产品使用说明书

产品合格证

出厂试验报告

产品一次系统图

产品二次原理接线图

7 包装和运输

我方保证设备运抵需方使用现场是完好的,无任何损坏,如有损坏由我方补齐及修复达到产品标准要求,由此造成的费用均由我方自负。

8 售后服务

8.1 如有必要乙方免费派人到甲方现场指导设备的安装、调试、培训。

8.2 当设备出现较严重的故障时，乙方接到甲方通知后8小时内赶到现场处理。

9 附表：

1：主要元器件生产厂家明细表

| 主要元器件名称 | 外购制造厂家名称和地址 |
| --- | --- |
| 低压框架式断路器 |  |
| 低压塑壳断路器 |  |
| 交流接触器 |  |
| 热继电器 |  |
| 变频器 |  |
| 干式电容器(0.45kV) |  |
| 电抗器(6%) |  |
| 补偿控制器 |  |
| 复合开关 |  |
| 电流变送器 |  |
| 电流互感器 |  |
| 铜排 |  |
| 指示灯、按钮、转换开关 |  |
| 电涌保护器 |  |
| 刀开关 |  |
| 低压开关柜柜体 |  |

2：备品备件明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 随主设备 发送 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

3：专用工具明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 随主设备 发送 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

10、本协议一式三份，买方二份，卖方一份。

以下无正文

签字页

买方：东方希望重庆水泥有限公司

代表签字：

联系电话：

日期：

卖方：

代表签字：

联系电话：

日期：