东方希望重庆水泥有限公司

余热炉阀门

技

术

规

范

买方：东方希望重庆水泥有限公司

卖方：

二〇一四 年 十月

附件1  技术规范

## 1. 总则

1.1本技术附件适用于东方希望重庆水泥有限公司年产1000万吨水泥工程电厂国产高中低压阀门，它提出了该阀门的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 买方在本技术附件中提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方承诺保证提供符合本规范和相关的国际国内工业标准的优质产品及相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，卖方承诺保证满足其要求。

1.3 卖方承诺保证执行本技术附件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的技术附件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

1.4卖方承诺保证对供货范围内的成套系统设备负有全责.

1.5 卖方如对本技术附件有偏差，必须清楚地表示在“差异表”中，否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术附件的要求。卖方如有优于本技术附件基本要求的条款，保证在技术附件中特殊说明。

1.6在签订合同之后，买方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权利，卖方承诺予以配合，具体项目和条件由双方共同商定。

## 2. 技术要求

2.1 截止阀

2.1.1 阀门操作要平滑，并且在两个方向上要操作稳定。阀门能免除因流动诱发的振动。阀门全开时有良好的水力特性。

2.1.2  在全流量和处于设计压力的情况下，流体从任何一个方向流过阀门，均有良好的关闭适应性。

2.1.3阀门的操作机构要有足够的力矩和刚度，保证阀门在开启或关闭时的稳定性。

2.1.4阀门装配有可调节的机械式开启和关闭的限位器和开度指示器。

2.1.5操作机构的壳体支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度，设计的安全系数对极限强度而言不小于5，对屈服点而言不小于3。

2.1.6 阀门的设计要把通过阀门汽蚀、振动和压降减至最小。

2.1.7所设计的各操作机构应在阀门全开和全关位置之间的任何中间位置上均不阻滞与颤振，而且能良好地满足阀门的扭矩要求，并具有一定设计余量。

2.1.8  截止阀阀盘与阀杆的连接保证阀盘自由转动，以减少开、关时的摩擦。

2.2执行器

2.2.1 投标方应保证所供阀门和附件的性能和质量满足买方的全部技术要求，所供阀门和附件均为具有成熟运行经验的产品，阀体整体设计使用寿命为15年。质量保质期为：设备投入使用后12个月或交货后18个月。在质保期内若出现设备质量问题,投标方应免费维修,并免费更换有关设备。

2.2 .2 对于阀门在制造过程中，需由投标方成套采购的诸如电装等设备，其性能指标由投标方负责。

电动执行机构的要求：

- 投标方提供的电动执行机构采用扬州电力修造厂西门子产品生产的产品，要求为一体化智能型产品，接受DCS系统信号指令的控制，需方现场只提供动力电源。

B、所有阀门均应提供装置的接线和特性曲线。接口信号应包括：开阀、关阀、阀位反馈信号、全开指示、全关指示、开过力矩、关过力矩、阀门故障、开度指示、阀门远方/就地控制状态等，并能满足DCS远方控制要求。

C、应设有远程/停止/就地切换及现场控制装置，以保证在不同的控制状态下，完成对执行机构的控制操作。具有手动/电动切换装置和手轮，以便在断电后实现对执行器的操作。配现场就地控制箱，设有远方、就地切换装置，控制箱上应有（但不仅限于）开阀、关阀、全开指示、全关指示、阀门故障、开度指示、阀门远方/就地控制状态等按钮或指示。

D、电控装置应具有良好的防水性能，防护等级至少达到IP65。

E、电控装置力矩充分满足阀门开关的要求，无卡涩(所选用执行机构的力矩应大于执行机构计算力矩的1.5倍)。

F、电控装置在失去信号时，可根据用户要求组态选择停在原位、或驱动阀门至全开或全关，并提供报警用的输出接点。

G、电动执行机构和所驱动设备之间的所有连接附件由投标方提供。

H、电动执行机构应具有可靠的制动功能，以防止电动机隋走。应具有自动相位保护修正功能和电机的过流保护、过热保护及阀门卡塞保护、紧急ESD保护等保护功能。执行器应具有防电磁干扰、防震功能，能直接接受开、关无源接点控制指令。

I、电动执行机构主要技术指标

- 基本参数

输入信号：420mADC/250（输入信号/输入阻抗）

输出行程/力矩：角行程或直行程：0--90℃；输出力矩、输出力矩应按设备技术参数表选取

使用的环境温度：-25℃至+70℃

使用的环境相对湿度：〈95%

电源电压：220vAC

- 主要技术指标：

基本误差：1.0%

回差：0.5%

死区：0～9.9％可调

阻尼特性：3次半周期

额定行程：25S10%;；40S10%（对稳定力矩6000 N.M）

起动特性：执行器在电压误差为±10％，频率误差为±5Hz的情况下，其运行性能可得到保证。执行器在最大压降为15％的情况下能够正常启动，并按正常速度运转。

绝缘电阻：

输入端子与机壳间：≥20MΩ（500V 电压下）

电源端子与机壳间：≥50MΩ（500V 电压下）

输入端子与电源端子间：≥50MΩ（500V 电压下）

绝缘强度：

在下列试验条件下，应不出现击穿和飞弧现象：

输入端子与机壳间试验电压与频率：500V  50Hz

输入端子与电源端子间试验电压与频率：500V  50Hz

电源端子与机壳间试验电压与频率：

〈60V      500V    50Hz

130<250V  1500V   50Hz

250380V   2000V   50Hz

- 力矩和行程开关

银接点开关容量： 220VAC  5A 110VDC  0.25A

始终端可调范围：0~20°；70~90°

机械寿命：不低于10万次

数量：开、关向各个DPDT接点。

## 3. 设计制造标准

卖方最低限度地应符合下列标准的规定，同时应采用最新版本的相应标准，具体如下：

| 标准代号 | 名 称 |
| --- | --- |
| JB/T 3595-2002 | 电站阀门 一般要求 |
| GB/T22654—2008 | 蒸汽疏水阀 技术条件 |
| GB/T12251-2005 | 蒸汽疏水阀 试验方法 |
| JB/T 9624-1999 | 电站安全阀技术条件 |
| GB/T 13927-1992 | 通用阀门 压力试验 |
| JB/T 7745-1995 | 管线球阀 |
| DL/T 531-1994 | 电站高温高压截止阀闸阀技术条件 |
| DL/T923-2005 | 火力发电用止回阀 技术条件 |
| GB/T19672-2005 | 管线阀门 技术条件 |
| GB/T12224-2005 | 钢制阀门一般要求 |
| GB/T12234-1989 | 通用阀门 法兰和对焊连接钢制闸阀 |
| GB/T12235-1989 | 通用阀门 法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀 |
| GB/T12236-1989 | 通用阀门 钢制旋启式止回阀 |
| GB/T12241-2005 | 安全阀一般要求 |
| GB/T12244-2006 | 减压阀一般要求 |
| JB/T 2203-1999 | 弹簧式安全阀结构长度 |
| GB/T 12221-2005 | 金属阀门结构长度 |
| JB/T5263-2005 | 电站阀门铸钢件技术条件 |
| DL/T922-2005 | 火力发电用钢制通用阀门 订货、验收导规 |
| JB/T 8528-1997 | 普通型阀门电动装置技术条件 |
| DL/T641-2005 | 电站阀门 电动执行机构 |

## 4. 试验、检查和服务

4.1 在阀门出厂前，卖方事先通知买方，以便买方派员对出厂检验过程进行监督。

4.2 如买方提出要求，卖方派员指导现场安装和配合试运行。

4.3 卖方保证所提供的设备满足电厂安全、可靠运行的要求，并对电动执行机构的设计、制造、供货、试验、装箱、发运、现场调试等全过程全面负责。

4.4 产品的设计制造和验收试验应遵照有关规定和标准，并满足本招标书的要求。

4.5 卖方提供的产品到货后24个月内，若发生制造质量问题，卖方无偿修复和零件配置，甚至更换产品。

4.6阀体强度的水压试验的压力为设计压力的1.5倍，试验时无渗漏现象。试验时间足够进行鉴定观察，试验时间应不小于10分钟。

4.7 水压试验前，阀门不得涂漆或防腐蚀化学处理，以及使用防渗漏的涂层，且阀体清理干净。

4.8卖方对每种阀门抽样一只进行原体的设计验证试验，在质量合格的条件下，该只试验产品可交付买方使用，试验的内容为阀门关闭后，两侧分别承受1.5倍设计压力的试验，试验后部件应无永久变形，原体试验后应重新进行密封性能试验。

## 5. 设计与供货界限及接口规则

卖方负责所有阀门和有关的控制系统的设计和供货，以及所有阀门和控制系统的接口配合。阀门接口的材质和尺寸应与买方的连接管道相一致。

对于法兰连接型式的阀门，卖方配供对应反法兰及相应的连接附件。

## 6. 清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存

6.1  包装

6.1.1  卖方所供设备部件，按有关包装技术条件进行，使用坚固的箱子包装，对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理，以适应远途海上、陆路运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏，做到从交货日起12月内设备完整无损。

6.1.2  卖方所供技术文件包装妥善，能承受运输和多次搬运，防止潮气和雨水的侵蚀。

6.2  标志

6.2.1  每台设备均有固定铭牌，其铭牌不易损坏，标志醒目、整齐、美观。

6.2.2  包装箱上标有合同号，装运标志、目的港、收货人代码、设备名称和项目号(箱号、箱的序号/设备总件数)毛/净重，外型尺寸(长×宽×高)。在箱上明显位置标上“小心”、“朝上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志。

## 7. 数据汇总表格

7.1 阀门技术数据

卖方根据所供设备情况，提供详细的数据表，包括各部件的参数、材料、产地等内容。卖方提供的数据与资料作为正式的文件，包含在本规范中，表明卖方提供设备的所有保证性能、预期性能、连接特性、结构特点。

附件2  供货范围

## 1．一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术性能符合附件1的要求。

1.2 卖方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数量不足，卖方需在执行合同时无偿补足。

1.3卖方提供所有安装和检修所需专用工具，并提供详细供货清单。

1.4 卖方提供备品备件(包括仪表和控制设备)，并给出具体清单。

1.5设备投运后一年内出现产品质量问题，卖方在接到买方通知后24小时内到达现场免费修理或更换。

## 2.  供货范围

卖方应以附件列出详细的供货清单。卖方确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属卖方供货范围)，由卖方无偿补足。

2.1 设备供货范围

| 序号 | 型号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途 | 阀体 | 出入口连接管道规格 | 阀杆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J961H-64 | 电动截止阀 | PN6.4 DN50 | 件 | 6 | 余热锅炉对空排气、事故放水用 | WCB | ∅57*3.5 | 2Cr13 |
| 2 | TZPM-40P | 电动调节阀 | PN4.0 DN100 | 件 | 4 | 余热锅炉给水调节用 | 304 | ∅100*4 | 2Cr13 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 要求：1、电动执行机构采用扬州电力修造厂西门子产品，电动执行机构：选用智能一体化电动执行机构，具有以下功能：（1）控制面板人机接口采用液晶显示。（2）控制面板上有控制方式旋钮和开、关旋钮。 （3）有电源缺相、堵转、开过力矩、关过力矩、电池电量低、接线故障等报警信息。 (4) 配置红外线遥控器，能进行开关限位设定，和开关操作。 上述功能是智能一体化电动执行机构的最低配置，如果经检验配置低于上述功能，相关责任自负。 2、法兰连接的阀门应包括反法兰、联系螺栓、螺母、钢垫圈以及金属石墨缠绕垫。 3、内螺纹阀门带外丝。 |
|  | 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀门技术规范 |  |  |
|  | 规格型号 | 阀前后管径 | 介质 | 设计压力(MPa) | 连接方式 | 执行器 | 工作温度 |  |  |
|  | J961H-64 | ∅57*3.5 | 汽 | 6.4 | 焊接 | 有 | ≤425℃ |  |  |
|  | TZPM-40P | ∅100*4 | 水 | 4.0 | 焊接 | 有 | ≤250℃ |  |  |

附件1 技术资料及交付进度

## 1. 一般要求

1.1卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。如为英文，同时附有中文版，且以中文版为准。所有图纸、文件除提供书面文件外还应同时提供电子文件。图纸为AutoCAD/MicroStation格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，不得提供缩微复印的图纸。

1.3 卖方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在技术协议签订时给出全部技术资料清单，并经买方确认。

1.4 卖方提供的技术资料一般可分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。卖方须满足以上各阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方及时免费提供。

1.6买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7卖方在技术协议签订后7天内，向买方提供满足设计院初步设计所需的资料，为纸质文件6套、电子文本2套。

## 2. 具体要求

2.1  随技术附件提供的图纸：

（1）各类型阀门有关说明；

（2）阀门的技术数据表；

（3）阀门供设计布置用的外形尺寸及纵剖面图（包括检修所需空间）、布置要求。

（4）阀门及执行机构检修所需空间及详细尺寸；

（5）备品备件清单。

（6）热控部分资料

2.2 卖方在技术协议签订后，7日内提供正式图纸文件资料。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由卖方负责赔偿。

（1）阀门总的特性说明书；

（2）阀门的技术数据表；

（3）每个阀门供设计布置用的外形尺寸（包括阀门及执行机构检修所需空间及详细尺寸）及接口尺寸图、布置要求、纵剖面图和零件明细表。（如表中资料有变更，卖方应在签订技术协议后二周之内通知买方）；

（4）安装和检修用的易损件清单和详图，需注明配合间隙、公差要求以及使用（或需要更换）的时间要求；

（5）关于阀门强度试验的技术要求；

（6）备品备件清单；

（7）电气控制设备包括电气原理图、接线图、元件清册、逻辑线路图、安装运行维护手册等。

（8）产品安装、使用、维护说明书和有关材料。

2.3 设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

（1）使用材料的物理和化学性能试验报告；

（2）材料生产中的无破坏性试验报告；

（3）焊后焊缝的热处理详细说明和检查报告；

（4）阀门组装完成后压力试验和严密性试验报告；

（5）阀门和自控设备组装后的性能试验报告。

2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（买方提出具体清单和要求，卖方细化，买方确认）包括但不限于：

2.4.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料，控制系统逻辑图、设备安装接线图等。

2.4.3 设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4 卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5  卖方须提供的其它技术资料（买方提出具体清单，卖方细化，买方确认）包括以下但不限于：

2.5.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2 卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3 设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸,水压试验和性能检验等的证明。

附件2 交货进度

## 交货进度

交货时间    合同签订30天交货

交货地点    东方希望重庆水泥有限公司

附件3 设备监造（检验）和性能验收试验

## 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 买方对设备的监造、检验和验收不减轻卖方的责任。

## 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3 卖方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方要采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

2.4 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

2.5阀门在出厂前必须经过买方验收。卖方在中标后向买方提交验收计划。

## 设备监造

3.1  监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。

R点：卖方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：买方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后卖方提供检验或试验记录，即现场见证。

H点：停工待检。卖方在进行至该点时必须停工等待买方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后卖方提供检验或试验记录。

买方接到质量见证通知后，及时派代表到卖方实施监造工作。如果买方代表不能按期参加，买方应书面通知卖方，W点自动转为R点，但H点没有买方书面通知同意转为R点时，卖方不得自行转入下道工序，应与买方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，买方仍未按时到达，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，卖方和买方监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份，交买方监造代表1份。

无论买方代表是否在见证书上签字，均不能豁免卖方对监造设备所承担的全部责任。

3.3	监造内容

具体监造内容、监造方式由卖方填写，买方确定。买方可以对表中的项目增加或对监造方式调整，例如买方认为有必要时，可将W点调整为H点，卖方应无条件接受。

监造项目及方式表

| 序号 | 项 目 内 容 | 监造方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R |  |
| 1 | 材料入厂检验 | R |  |  |  |
| 2 | 阀门整体性能试验、密封试验 | W、r |  |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |

3.4  对卖方配合监造的要求：

3.4.1将设备监造项目及检验时间的计划表提供买方。提前3天通知买方监造代表和买方。监造项目和方式由卖方、买方监造代表、买方三方协商确定；

3.4.2买方监造代表和买方代表有权通过卖方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如买方认为有必要复印，卖方应提供方便。

3.4.3买方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，买方有权提出意见，卖方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论买方是否要求和知道，卖方均应主动及时向买方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在买方不知道的情况下卖方不得擅自处理。

3.4.4卖方要配合买方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

## 性能验收试验

4.1  性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1要求。

4.2  性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

4.3  性能试验的时间：设备性能验收试验在机组试运行阶段完成。具体试验时间由买方、卖方协商确定。

4.4  性能验收试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由买方提供，与卖方讨论后确定。如试验在现场进行，卖方要按买方要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由卖方提供。

4.5 性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告以有资质的第三方为主编写，招投标双方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

附件4 技术服务和联络

## 1. 卖方现场技术服务

1.1	卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人日数的现场服务计划表（见格式）。如果此人日数不能满足工程需要，卖方要追加人日数，但买方无须为此支付任何额外费用。

1.2 卖方现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

1.2.5 卖方应向买方提供服务人员情况表，供买方确认。卖方应根据买方要求更换不合格的卖方现场服务人员。

1.3  卖方现场服务人员的职责

1.3.1 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

1.3.2 卖方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

签字页

需方：东方希望重庆水泥有限公司

签字人：

地  址： 重庆市丰都县湛普镇

联系电话：023-70630657

传  真：  023-70630518

E-mail:

供方：

签字人：

地  址：

联系电话：

传  真：

E-mail: