高压变频技术要求
1、变频器技术要求

1.1功能描述：

本项目变频装置和电动机采用一对一拖动方式，每台变频装置有一个独立6kV电源，拖动一台6kV电动机。

[image: image1.emf]TF


QF


母线


~


3


M


QS41


QS42


QS43




TF

QF

母线

~

3

M

QS41

QS42

QS43


1.2. 高压变频调速装置的基本参数及要求：
▲1.2.1 变频装置应采用国产高端产品；应采用矢量控制算法。

1.2.2  变频装置结构：高-高结构，变频装置采用IGBT-PWM逆变，电压源型变频装置。可直接连接6kV输入，直接6kV输出。变频装置的每相至少由5个功率单元串联，各个功率单元由输入隔离变压器的二次隔离线圈分别供电，输出三相直接给6kV电机供电，无需任何变压器和滤波装置。

1.2.3  一体化设计，包括输入干式隔离变压器，变频装置等所有部件及内部连线，用户只需连接高压输入、高压输出、低压控制电源和控制信号线即可。整套系统在出厂前根据国家标准进行出厂整体测试。

▲1.2.4  变频装置应具备功率单元旁路功能，单元旁路元器件采用高可靠性可控硅，可保证功率单元故障时可自动实现隔离，当某个单元故障时，不会引起变频装置停机，仍可以在降额长期运行。以上切换过程，必须确保不造成马达损坏。

▲1.2.5变频器不少于36脉冲整流输入，符合并优于IEEE519及GB/T14549标准对电压失真和电流失真最严格的要求。输入的电压谐波分量小于3%，电流谐波分量小于2%(满载时)。

1.2.6   20~100%的负载变化情况内，变频装置不加任何功率因数补偿装置的情况下，输入端功率因数必须达到0.96及以上，并提供公开产品技术样本或相关资料证明。
1.2.7  输出电流和电压波形，对电机没有特殊的要求，可以使用普通异步电机，电机不必降额使用。具有软起动功能，没有电机启动冲击引起的电网电压下跌，可确保电机安全、长期运行。

1.2.8  变频装置输出波形不会引起电机的谐振，转矩脉动小于0.1%。变频装置有共振点频率跳跃功能。

1.2.9变频装置对输出电缆长度无任何要求，现场电机电缆有可能会超过600m。电机不会受到共模电压和dv/dt的影响。

1.2.10变频装置对供电电压波动有极强的适应能力，在+10%~ -10%范围内变频装置能满载工作，可以承受25%的供电电压下降而降额继续运行。变频装置供电瞬时失电后，100ms之内变频装置降额减速运行。如果超过100ms变频装置封闭输出,电机处于自由停车状态,当电网电源电压恢复后,变频装置跟踪电机实际运转速度输出相应的频率并逐渐恢复到正常状态.

1.2.11变频装置有加减速自适应能力，具有自动防失速功能，加减速运转期间：使加减速斜率平缓，向延长到达设定频率的时间方向变化；恒速运转期间：若变频装置输出电流超出电流限制值，则通过降低输出频率，使输出电流不超限；完全能够保证在不正确的加、减速设定时间下，装置不会在加、减速过程中保护停机。

1.2.12变频装置有相间短路抑制技术，有输出侧发生相间短路严重故障时，保护设备不被损坏。

1.2.13控制系统采用DSP+FPGA（或CPLD）控制，具备自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示，能在就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。

▲1.2.14具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过变频装置上不小于10英寸液晶触摸屏显示，可进行就地人工启动、停止变频装置，可以调整转速、频率；就地控制窗口采用中文操作界面，功能设定、参数设定等均采用中文。投标方提供的变频装置支撑软件为汉化的最新的正版软件。

1.2.15变频装置高压主回路与控制器之间为光纤连接，应具有很高的通信速率和抗干扰能力，安全性好。

1.2.16控制系统具有在线检测变频装置输入电压、电流、输出电压、电流、频率、电机转速等功能。

1.2.17输出频率分辨率：0.1Hz，自动调节时可设置下限频率。

▲1.2.18电流过载能力为120%持续1min，150% 持续3秒，200%立即保护，满足风机负荷要求。

1.2.19调速范围：0~100%连续可调。

1.2.20加/减速时间0.1~3200秒（可按工艺要求设定）。

1.2.21输出频率0~50Hz（根据电机情况可设定）。

1.2.22变频装置抗地震能力为7级，振动0.5G。 

1.2.23临界速度可跳过(2组以上，可任意设定)。

1.2.24变频装置的功率因数≥0.96。

1.2.25变频器部分效率≥98.5%，整体效率>96%（含变压器）。

1.2.26整机（线）噪音要求：＜=80dB。

1.2.27可灵活选择现场控制/远程控制；远程采用DCS控制。与DCS系统的控制用接口信号采用硬接线方式。投标商应提供详细的变频调速系统与DCS系统的接口信号清单；提供变频系统所有运行方式的控制联络要求及控制逻辑图，根据招标方设计要求，确定合理的调速范围和起始设定转速。

1.2.28变频装置的功率单元为模块化设计，可以从机架上抽出，移动和更换，所有单元可以互换，更换单元不须专用工具，更换操作简单方便。每个功率单元带输入熔断保护装置。

1.2.29为方便与外部信号通讯，须内置可编程控制器，I/O接口的数量与类型如下：

模拟量输入：4路4～20mA或0～10V可选

模拟量输出：2路4～20mA或0～10V可选，用以输出电机转速，电流等

开关量输入：16路无源节点；节点容量不小于3A/220VAC

开关量输出：16路无源节点；节点容量不小于3A/220VAC

1.2.30变频装置必须配有过电压、过电流、欠电压、缺相、输出短路、三相不平衡等、变频装置过载、变频装置过热、隔离变压器过热、光纤及通讯故障等保护，请详细说明各保护的配置。

1.2.31变频装置具备运行参数、故障信号等数据接口和传送功能。还应有完整的通用变频装置参数设定功能。

1.2.32变频装置现场安装调试测试后，应根据电机配合特性，锁定输出最低频率，防止误操作时负载转矩大于失步转矩；锁定输出最高频率，防止电机过速。

1.2.33变频装置功率单元应设有温度检测，功率单元极限保护温度为90℃,并能在触摸屏上实时显示单元工作状态、开关量输入输出端子状态以及其它运行必须的画面。

1.2.34自带柜顶冷却风机，冷却风机应有故障报警功能，其设计确保整个变频装置在0～40℃的环境中能持续运行。风机采用德国品牌产品。空气过滤网能在运行中安全拆卸进行清洗。每台冷却风机的平均无故障时间大于变频装置本身平均无故障时间。风机的设计需留有余量，即使某台风机发生故障时，仍然能够继续运行要求并报警。

1.2.35辅助电源为380VAC，控制电源为单相220VAC。招标方提供一路三相四线制AC380V电源，变频装置应自带UPS电源装置，即变频装置设备运行中失去外部辅助电源时，系统能报警并能自动切换，后备时间不小于30分钟。

▲1.2.36变频装置整体的防护等级不低于IP42。变频装置柜门有安全保护连锁设计。进出电缆由该装置柜体底部进线，柜体底部应配置橡皮密封衬垫，电缆夹等防鼠蛇等小动物从底部爬入。

1.2.37 标配RS485通讯接口，支持Modbus RTU通讯协议，也可支持Profibus、以太网等通讯协议，具体协议将在技术协议确定。

1.2.38 变频器采用一拖一手动旁路柜，旁路柜应选择与变频器同品牌产品，且具备顶部泄压通道，应提供国家级试验报告。
1.2.39 变频器应具备低电压穿越功能，投标方应提供国家级认证的试验报告。

2、干式隔离移相式变压器技术条件

2.1应根据变频装置的型式选择与变频装置配套的进线变压器。进线变压器应能承受系统过电压和变频装置产生的共模电压以及谐波的影响。同时为保证系统的可靠性和安装方便，变压器和变频装置必须为整体安装，采用一体化结构。

2.2进线变压器应配有金属外壳、冷却风机、温控器等附件，应具有就地和远方超温报警和相应的控制功能。 
2.3进线变压器还应满足下列技术参数
进线变压器一次侧额定电压/调压范围：6kV ±5%

进线变压器一次侧额定频率：50±5%Hz
绝缘等级：H级

2.4变压器容量：不小于所带负荷容量的1.25倍

变压器允许过负荷能力、温升限值应符合相应国标要求。

2.5变压器承受短路电流的能力
变压器在各分接头位置时，应能承受线端突发短路的动、热稳定而不产生任何损伤、变形及紧固件松动。

2.6噪音水平：≯60dB（在离外壳1m,高度为1.5m处测量）

2.7进线变压器安装在户内，并与高压变频装置布置在一起。投标商负责进线变压器同高压变频装置及旁路柜之间的连接。

2.8变压器进线接线端子应足够大，以便与进线电缆连接。变压器柜内高压引线导体应能满足发热的允许值（≯65℃）。
2.9 变压器绕组采用全铜材质
2.10变压器在出厂前应进行型式试验和出厂试验。试验内容和方法应满足相应的国际标准和中国标准。所有试验应提供试验报告。
3、其他要求

▲3.1.  高压变频装置柜内电气元器件的选型应严格执行附件《电气通用技术要求》。所有设备必须是技术先进、质量可靠、全新、成熟、完整、有较多实际应用业绩的设备，且设备的技术经济性能满足要求。所有低压电气元器件必须采用西门子、施耐德、ABB品牌产品。

3.2.  整机出厂前，应经过连续负载试验。设备设计使用寿命不低于15年。

3.3.  提供设备成套商名单，必须交招标方确认认可。

3.4.  投标方提供的设备须符合国家有关工业设备制造标准。
3.5.  投标方应提供设备及主要元器件详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、质保期内供应单价、产地、生产厂家等内容。属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标方仍须在执行的同时补足。

3.6.  提供运行所需一年随机备品备件，并在投标书中给出具体清单。 

3.7.  提供设备的专用工具及其清单。

3.8  未提及要求请参考《电气通用技术要求》。
   3.9  高压变频器主要元器件要求如下表：
	高压变频器主要元器件要求

	序号
名称
要求
备注
1

干式变压器
新华都/金盘
　

2

功率单元
功率单元旁路功能
　

3

控制器（主控单元）
32位，带浮点运算
　

4

双电源手动切换柜(一拖一手动旁路柜)
具有独立泄压通道
　

5

冷却器(柜顶风机)
EBM/ZIEHL

　

6

UPS
APC/伊顿/梅兰
　

7

驱动板
美国、瑞士、施耐德品牌
　

8

IGBT
Infineon/Semikron/Fuji

　

9

Rectifier（整流桥）
Infineon/Semikron/IXYS

　

10

DC-Caps （电容）
NCC/EPCOS/红宝石
　

11

HMI
触摸屏（施耐德、西门子品牌）
　

12

PLC
西门子、施耐德、AB、ABB

　

13

自动旁路柜真空接触器
西门子、施耐德、 ABB

　

14

微断/接触器/继电器
西门子、施耐德、 ABB

　

15

端子
国产优质产品
　




4、 供货范围
4.1 本次工程订购的设备见表12-1。

表4-1：设备规范和数量

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	生产厂家及产地
	备注

	1
	变频器
	三相输入电压6KV，输入频率50HZ,额定容量1600KVA，额定输出电压6KV。
	套
	1
	国产
	额外配送2个配套功率单元

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.2 请投标方按照表12-2格式细化供货设备及元件清单

表4-2

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (注：价格一项在商务报价中填写)
4.3 专用工具

表4-3
	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(注：价格一项在商务报价中填写)
4.4 备品备件
表4-4随机备品备件、单独列表

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	价格
	备注

	1
	快熔
	
	个
	4
	
	
	
	随机

	2
	滤网
	
	个
	2
	
	
	
	随机

	3
	光纤
	
	根
	4
	
	
	
	3年用备件


(注：价格一项在商务报价中填写)
4.5 供货方应填写技术数据
投标方应填写的技术数据见表12-5：

表4-5投标方填写的变频装置规范表

	序号
	项目
	要求
	投标值

	1
	安装套数
	   1   套
	

	2
	变频装置、系列
	
	

	3
	技术方案
	多级模块串联，交直交、高高方式
	

	4
	对电动机要求
	普通鼠笼式异步电动机
	

	5
	输出频率范围
	0～120Hz
	

	6
	输出频率精度
	0.01Hz
	

	7
	输出频率分辨率
	0.01Hz
	

	8
	系统加速时间
	1~3200秒可调
	

	9
	过载能力
	120%  60秒
	

	10
	限流保护
	150% 3秒，200%立即保护
	

	11
	变频装置瞬时停电再启动功能
	0-10秒（可调）
	

	12
	变频装置工变互切功能
	有
	

	13
	飞车启动功能
	有
	

	14
	额定输入电压/允许变化范围
	6kV±10%
	

	15
	额定容量
	≥1.25倍电动机额定容量
	

	16
	额定输入频率/允许变化范围
	50Hz～60Hz ±5%
	

	17
	对电网电压波动的敏感性
	+10%～-25%
	

	18
	变频装置效率
	＞96%
	

	19
	谐波
	输入电流<3%,输出电压<2%
	

	20
	可靠性指标(平均无故障工作时间)
	50000小时
	

	21
	输入侧功率因数
	＞0.96（＞20%负载）
	

	22
	控制方式
	多级正弦PWM控制
	

	23
	控制电源
	一路220VAC/50Hz
	

	24
	UPS型式、参数及容量
	后备式、维持30min以上
	

	25
	电隔离部分是否采用光纤电缆
	是
	

	26
	逆变形式
	IGBT 逆变桥
	

	27
	整流形式
	>=54脉冲，二极管 
	

	28
	传动象限
	2象限
	

	29
	噪声等级
	≤80dB（1米处）
	

	30
	冷却方式
	强制风冷 
	

	31
	冷却系统故障对变频装置的影响
	降额运行
	

	32
	环境湿度
	＜90%， 无凝结
	

	33
	运行环境温度
	0℃~45℃
	

	34
	抗震能力
	按照7级防震设计
	

	35
	接地电阻
	≤4Ω
	

	36
	模拟量信号(输入)规格
	4-20mA  
	

	37
	模拟量信号(输出)规格
	4-20mA  
	

	38
	开关量信号
	继电器干接点信号
	

	39
	标准控制连接
	RS485 Modbus
	

	40
	功率单元旁路
	可选
	

	41
	防护等级
	≥IP42
	

	42
	操作键盘
	10吋彩色液晶屏
	


5、安装调试
 需方负责设备的拆装，供方委派专人对安装过程的指导以及现场调试。
6、交货周期
合同签订之日起45天。
PAGE  
7

